## Sheet1
県立●●センター (電気)
工事概要書
１ 建築概要
| 建物名 |  |  |  | 構造・階数 |  | 延べ面積 | 消防法令
[7 empty] | （㎡） | 別表第１
| ○○棟（新築） |  |  |  | ＲＣ造●階建 |  | 5000 | 2項(ﾛ)
| △△棟（改修） |  |  |  | ＲＣ造●階建 |  | 5000 | 2項(ﾛ)
２ 施工業者、請負金額、工期
| 工事名 |  |  |  | 受注者 |  |  | 請負金額(円) |  | 工期
| 電気設備工事 |  |  |  | ●●株式会社 |  |  | 100000000 |  | 2018-04-01 | ～ | 2019-03-31
| 太陽光発電設備工事 |  |  |  | ■■株式会社 |  |  | 10000000 |  | 2018-04-03 | ～ | 2019-03-31
| 昇降機設備工事 |  |  |  | ▲▲株式会社 |  |  | 20000000 |  | 2018-04-02 | ～ | 2019-03-31
３ 電気設備概要
○○棟
| 工事種目・機材 |  |  |  | 仕様、容量及び台数（大型機器） 等 | [5 empty] | 製造者
受変電設備
|  | 受電方式 |  |  | 高圧６．６ｋＶ １回線受電 CB-2型 （想定契約電力 約６００ｋＷ）
|  | 設置場所 |  |  | １階電気室
|  | キュービクル式配電盤 |  |  | 屋内用 前後面保守型 | [5 empty] | ●●(株)
|  | 開放型配電盤 | [8 empty] | ●●(株)
|  | 高圧スイッチギヤ |  |  | ＣＷ型 | [5 empty] | ●●(株)
（主要機器）
|  |  | 遮断器 |  | 真空遮断器（ＶＣＢ） | [5 empty] | ●●(株)
|  |  | 変圧器 |  | １φ２００ｋＶＡ×３台（油入 トップランナー） | [5 empty] | ●●(株)
[5 empty] | ３φ５００ｋＶＡ×１台（油入 トップランナー） | [5 empty] | ●●(株)
[5 empty] | スコット結線２００ｋＶＡ×１台（油入） | [5 empty] | ●●(株)
|  |  | 進相コンデンサ |  | 低圧 | [5 empty] | ●●(株)
|  |  | その他 |  | 自動力率制御装置、デマンド監視装置、高圧絶縁監視装置
電力貯蔵設備
|  | 直流電源装置 |  |  | 用途 | 非常用照明用、受変電設備制御用
|  |  | 整流装置 | [7 empty] | ●●(株)
|  |  | 蓄電池 |  | 長寿命MSE ３０Ａｈ | [5 empty] | ●●(株)
|  | 交流無停電電源装置 |  |  | 用途 | サーバー用
|  |  | 整流装置等 | [7 empty] | ●●(株)
|  |  | 蓄電池 |  | 長寿命MSE ３０Ａｈ | [5 empty] | ●●(株)
非常用発電設備
|  | ディーゼル発電装置 |  |  | 屋外型キュービクル式、低騒音型、長時間型
[5 empty] | 用途 | 非常用、防災用
[5 empty] | 設置場所 | 屋上
|  |  | 発電機 |  | 定格出力 ３００ｋＶＡ | [5 empty] | ●●(株)
|  |  | 原動機 |  | ラジエーター式、電気始動式 | [5 empty] | ●●(株)
|  |  | 主燃料槽 |  | 地下貯油槽 Ａ重油 20,000ℓ 無補給連続運転72時間以上 | [5 empty] | ●●(株)
|  |  | 燃料小出槽 |  | 1,950リットル | [5 empty] | ●●(株)
太陽光発電設備
|  | 太陽光発電装置 |  |  | 容量 | ２０ｋＷ
|  |  | 太陽電池パネル |  | ２７０Ｗ×８０枚（太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ 多結晶シリコン） | [5 empty] | ●●(株)
|  |  | パワーコンディショナ |  | １０ｋＷ×２台 | [5 empty] | ●●(株)
|  |  | 計測装置 |  | パソコン、プリンター | [5 empty] | ●●(株)
|  |  | 蓄電池 |  | リチウムイオン 蓄電容量 ２０ｋＷｈ | [5 empty] | ●●(株)
|  |  | その他 |  | ＯＶＧＲ、４２インチモニター、自立運転
雷保護設備
|  | 外部雷保護 |  |  | 保護レベル |  | Ⅳ
|  |  | 受雷部 |  | 突針及び水平導体 | [5 empty] | ●●(株)
|  |  | 引下げ導線 |  | 建築構造体利用
|  |  | 接地極 |  | Ｂ型接地極（環状接地極）
|  | 内部雷保護 |  |  | 等電位ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ |  | 建築構造体利用（各階）
雷サージ保護
|  |  | ＳＰＤ |  | 低圧用：クラスⅠ 通信用：カテゴリＤ | [5 empty] | ●●(株)
[5 empty] | 設置場所 |  | 分電盤、端子盤、ＭＤＦ内
電力設備
|  | 分電盤 |  |  | 一般形、壁掛形（ＥＰＳ内は扉なし） |  |  |  | 6 | 面 | ●●(株)
|  | 動力盤 |  |  | 一般形、壁掛形（ＥＰＳ内は扉なし） |  |  |  | 6 | 面 | ●●(株)
|  | ＯＡ盤 |  |  | ＴＯＡ、露出形 |  |  |  | 6 | 面 | ●●(株)
|  | 開閉器箱 |  |  | 屋外露出形、壁掛形 |  |  |  | 1 | 面 | ●●(株)
|  | 照明器具 |  |  | 光源 | ＬＥＤ
[5 empty] | 一般照明（外壁灯を含む） |  |  |  | 100 | 台 | ●●(株)
[5 empty] | 天井灯（高天井用） |  |  |  | 10 | 台 | ●●(株)
[5 empty] | 外灯（ガーデンライトを含む） |  |  |  | 10 | 台 | ●●(株)
[5 empty] | 非常用照明（電池内蔵） |  |  |  | 20 | 台 | ●●(株)
[5 empty] | 誘導灯 |  |  |  | 5 | 台 | ●●(株)
|  | 照明制御装置 |  |  | 各室・廊下：リモコンスイッチ
トイレ・階段：人感センサー
外灯：自動点滅器・24時間タイマー
|  | 配線器具 |  |  | ＯＡﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ |  | あり（２階事務室）
[5 empty] | 非常ｺﾝｾﾝﾄ |  | あり（２階事務室）
| 電熱装置 |  |  |  | 電気ヒータ 定格電圧100V 発熱量100W/㎡の発熱線ユニット | [5 empty] | ●●(株)
通信・情報設備
|  | 端子盤 |  |  | 屋内用 露出形 |  |  |  | 6 | 面 | ●●(株)
構内情報通信網装置
|  |  | ネットワーク |  | 県庁ＷＡＮ |  | 配管、配線、ＨＵＢ、アウトレット
[5 empty] | 構内ＬＡＮ |  | 配管、配線、ＨＵＢ、アウトレット
[5 empty] | その他 |  | センタースイッチ・フロアスイッチは別途工事
構内交換設備
|  |  | 交換装置 |  | デジタルＰＢＸ | [5 empty] | ●●(株)
[5 empty] | 収容回線数 |  | 外線：●回線 内線：●回線
|  |  | 電源装置 |  | 停電補償時間 ７２時間
|  |  | 電話器 |  | 多機能電話器 |  |  |  | 10 | 台
[5 empty] | 一般電話器 |  |  |  | 20 | 台
[5 empty] | ＰＨＳ端末別途備品 |  |  |  | （10 | 台）
情報表示設備
|  |  | マルチサイン装置 |  | 発光ダイオード（フルカラー式）、壁掛形、画面サイズ●×●mm | [5 empty] | ●●(株)
|  |  | 出退表示装置 |  | 壁掛形ＬＥＤ式表示盤 窓数８ | [5 empty] | ●●(株)
|  |  | 時刻表示装置 |  | 親時計：ラック組込み 子時計：壁掛形 | [5 empty] | ●●(株)
拡声設備
|  |  | 増幅器 |  | 非常業務兼用アンプ（２４０Ｗ、１５回線＋一斉） 総合盤組込 | [5 empty] | ●●(株)
|  |  | スピーカ |  | 天井埋込形 |  |  |  | 20 | 台 | ●●(株)
|  |  | その他の機器 |  | マイクロホン、リモートマイク、ＡＭ・ＦＭラジオ、ＣＤプレーヤー、プログラムタイマー、アナウンスレコーダー
映像･音響設備
会議室
|  |  |  | 増幅器 | ２４０Ｗ ワゴン形 | [5 empty] | ●●(株)
|  |  |  | スピーカー | 天井埋込形 |  |  |  | 2 | 台 | ●●(株)
|  |  |  | プロジェクタ | 前面投写式 天井つり下げ形 | [5 empty] | ●●(株)
|  |  |  | その他の機器 | マイクロホン、ワイヤレスマイク、ＣＤプレーヤ、ＤＶＤプレーヤ
誘導支援設備
|  |  | 音声誘導装置 |  | 無線式 一体型 |  |  |  | 2 | 台 | ●●(株)
|  |  | テレビインターホン |  | 子機：玄関 親機：２階事務室 | [5 empty] | ●●(株)
|  |  | トイレ等呼出装置 |  | 壁掛形 窓数３ 多目的トイレ用 | [5 empty] | ●●(株)
テレビ共同受信設備
|  |  | アンテナ |  | ＵＨＦ、ＢＳ・ＣＳ１１０° | [5 empty] | ●●(株)
|  |  | 設置場所 |  | 屋上 自立
監視カメラ設備
|  |  | 伝送方式 |  | ネットワーク伝送
|  |  | カメラ |  | ドーム型 カラー |  |  |  | 5 | 台 | ●●(株)
|  |  | モニタ装置 |  | ３２インチ、８分割表示 |  |  |  | 1 | 台
|  |  | 録画装置 |  | デジタルレコーダー 容量２TB
|  | 駐車場管制設備 |  |  | ループコイル式検知器、信号灯・警報灯、発券機、カーゲート | [5 empty] | ●●(株)
防犯・入退室管理設備
|  |  | 防犯装置 |  | 空配管
|  |  | 入退室管理装置 |  | 暗証番号入力、ＩＣカード | [5 empty] | ●●(株)
自動火災報知設備
|  |  | 受信機 |  | ＧＰ型１級（火報30回線、ｶﾞｽ漏れ40回線、防火戸連動制御） | [5 empty] | ●●(株)
中央監視制御設備
|  | 警報盤 |  |  | 壁掛形 ８窓 | [5 empty] | ●●(株)
|  | 監視制御装置 |  |  | グラフィックパネル、表示装置（液晶ディスプレイ）、UPS | [5 empty] | ●●(株)
搬送設備
|  | エレベーター |  |  | １号機 | 乗用・車椅子兼用 13人乗り 900ｋｇ 105ｍ／分 12停止 |  |  |  |  | ●●(株)
[5 empty] | ２号機 | 人荷共用 26人乗り 1,750ｋｇ 105ｍ／分 12停止 |  |  |  |  | ●●(株)
[5 empty] | ３号機 | 非常用（兼乗用） 17人乗り 1,150ｋｇ 1０5ｍ／分 12停止 |  |  |  |  | ●●(株)
エレベーター監視盤
|  | 小荷物専用昇降機 |  |  | １号機 | 50ｋｇ 45ｍ／分 3停止 |  |  |  |  | ●●(株)
|  | エスカレーター |  |  | １号機 | S600形 30ｍ／分 傾斜角度30度 |  |  |  |  | ●●(株)
４ 配慮した事項
| 環境に配慮 |  |  |  | ＬＥＤ照明、高効率変圧器（トップランナー２０１４）の採用
| 環境に配慮 |  |  |  | 太陽光発電設備の設置
| 人に優しい |  |  |  | 車椅子対応エレベーターの採用
| 人に優しい |  |  |  | 音声誘導装置、トイレ呼出装置の設置
| 施設の有効活用 |  |  |  | 電気室に将来増設用スペースを確保
| 災害に強い |  |  |  | 浸水対策として、受変電設備、非常用発電設備を高層階に設置
| 災害に強い |  |  |  | 非常用発電設備の燃料タンク容量７２時間分の確保、電源車対応
| 災害に強い |  |  |  | 太陽光発電設備の自立運転コンセントの設置
| 災害に強い |  |  |  | １階は浸水レベル以上の高さに機器を配置
| その他 |  |  |  | シースルーエレベーター、防眩仕様太陽光パネルの採用
| その他 |  |  |  | 自動力率調整装置、デマンド監視制御装置の設置
【記載例（赤字）】
・必要に応じ修正、追記、行追加ください
・不要な項目は削除ください
・記載順は標準仕様書に準じています
・各仕様は代表機種を記入ください