## 一般則６条
Ⅰ－０１ 第一種製造者、第二種製造者（30Ｎｍ３／日以上）の技術基準チェック表（一般則第６条）【H28.11.1改正対応版】
＊CE、CNGスタンド、LNGスタンド、圧縮水素スタンド、移動式製造設備以外
{記入方法}
適用の有無*1 | 新規製造許可又は施設増設の変更許可においては、「有」か「無」のどちらかを選択（記入）する。
その他の変更許可においては、「有」、「無」、「変更無し」のいずれかを選択する。
参考図面等*2 | 技術基準に対する「申請者（事業所）の対応状況」が確認できる図面等を別途添付し、空白（）内に図面番号等を記入。
関係ガス区分*3 | 適用の有無の判断材料とする。例：共通＝すべてのガスに適用有り。
技術基準の内容（関係条文及び例示基準） |  |  |  | 適用の 有無*1 | 申請者（事業所）の対応状況 |  |  |  |  | 参考図面等*2
条文 | 例示基準等 |  | 関係ガス区分*3
6条1項1号 | 例-1 |  | 共通
[事業所境界線・警戒標] | [10 empty] | 有 | 無 | 変更無し
① 事業所境界線の明示 |  |  |  |  | ①事業所境界明示の方法 |  |  |  |  | 警戒標配置図 | 壁 | 門 | 柵 | 壁及び門 | ペイント
② 事業所出入口の警戒標 | [9 empty] | （ ）
③ 事業所内の一部が高圧ガス施設の場合の警戒標 |  |  |  |  | 警戒標の配置及び内容を示す書面を添付する。 |  |  |  |  | 警戒標図
（ ）
6条1項2号 | ------ |  | 共通
[保安距離]
貯蔵設備及び処理設備の外面から第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種物件に対し第二種設備距離以上の距離を確保 |  |  |  |  | 計算結果（第一種設備距離） |  |  |  | ｍ | 保安距離図
[5 empty] | 計算結果（第二種設備距離） |  |  |  | ｍ | （ ）
[5 empty] | 貯蔵設備及び処理設備から敷地境界までの最短距離 |  |  |  | ｍ
保安距離の算定：２条１項１９号～２０号 |  |  |  |  | 第一種保安物件までの最短距離及び物件名 |  |  |  | ｍ
（ ）
[5 empty] | 第二種保安物件までの最短距離及び物件名 |  |  |  | ｍ
（ ）
6条1項3号 | 例-２ |  | 可燃性・特定不活性
[火気取扱施設までの距離] |  |  |  |  | 措置の方法
製造設備の外面から火気取扱施設に対し８ｍ以上の距離を確保 | [9 empty] | 施設配置図 | 火気取扱施設まで８ｍ以上の距離を確保
[10 empty] | （ ） | 流動防止措置
＊８ｍを確保できない場合の措置方法 |  |  |  |  | ① ８ｍ以上の距離を確保する場合 | [5 empty] | 連動消火装置（ガス漏えい時）
Ａ 流動防止措置（高さ２ｍ以上、水平迂回８ｍ以上） |  |  |  |  | 火気取扱施設まで距離 |  |  | ≧８ｍ |  | 障壁図（平面 | シリンダーキャビネットに収納
Ｂ 開口部に防火戸（人の出入り口は二重扉）、 網入りガラス設置 ＊火気を取扱う建築物が不燃性の場合に限る。 |  |  |  |  | 火気取扱施設まで距離を示す図面を添付する。 |  |  |  |  | ・立面）
（ ）
② 流動防止措置を施す場合
Ｃ 火気連動消火 |  |  |  |  | 防火壁又は障壁の高さ |  |  |  | ≧２ｍ
Ｄ シリンダーキャビネットに収納 |  |  |  |  | 火気取扱施設までの水平迂回距離 |  |  |  | ≧８ｍ
防火壁、障壁の構造及び火気取扱施設までの距離を示す図面を添付する。
③ 連動消火装置を設置する場合、その具体的な方法を示す書面を添付する。
6条1項4号 | ------ |  | 可燃性
[設備間距離]
可燃性ガス製造設備と他製造設備間距離 | [9 empty] | 施設配置図
＊可燃性ガス製造設備の高圧ガス設備と次の対象設備間 |  |  |  |  | 対象備間 |  | 有無 |  | 設備間距離 | （ ） | 有 | 無
① 他の可燃性ガス製造設備の高圧ガス設備まで５ｍ以上 |  |  |  |  | 可燃性施設 |  |  |  | ≧５ｍ
② 他の酸素製造設備の高圧ガス設備まで１０ｍ以上 |  |  |  |  | 酸素製造設備 |  |  |  | ≧１０ｍ
③ 圧縮水素スタンドの貯蔵・処理設備まで６ｍ以上 |  |  |  |  | 圧縮水素スタンド |  |  |  | ≧６ｍ
6条1項5号 | 例-３ |  | 可燃性
[貯槽間距離]
可燃性貯槽間又は可燃性と酸素の貯槽間距離
＊対象貯槽規模：３００ｍ３又は３トン以上の貯槽
＊該当貯槽の最大直径の和の１／４又は１ｍのどちらか大なる距離を確保
①② 貯槽間距離
① 可燃性ガス貯槽間の距離 |  |  |  |  | 対象設備 |  | 必要距離 |  | 実距離 | 貯槽配置図
② 可燃性ガス貯槽と酸素貯槽間の距離 | [6 empty] | ｍ |  | ｍ | （ ）
③ 緩和措置（防火上消火上有効な措置）
＊①②の距離が確保できない場合で、「１ｍを確保できない場合」はＡ、Ｂのいずれか、「１ｍは確保できるが、最大直径の和の１／４以上は確保できない場合」はＡ”、Ｂ”のいずれかの措置をする。 |  |  |  |  | 必要距離算定の書面を添付する。 |  |  |  |  | 散水等配管
系統図
（ ）
「１ｍを確保できない場合」
A 水噴霧・散水装置
標準 ： ８㍑／貯槽表面積１ｍ２ |  |  |  |  | ③必要な距離が確保できない場合の措置
耐火構造貯槽 ： ４㍑／ｍｉｎ／貯槽表面積１ｍ２ |  |  |  |  | 措置方法 |  | 能力
準耐火構造貯槽 ： ６．５㍑／ｍｉｎ／貯槽表面積１ｍ２ | [9 empty] | 散水ノズル | 水噴霧 | 散水装置 | 消火栓
B 消火栓 |  |  |  |  | 措置の具体的な方法及びその能力が所定の能力を満足していることを示す書面を添付する。 |  |  |  |  | 等設置図
標準 ： １個以上／貯槽表面積30ｍ２ | [9 empty] | （ ）
耐火構造貯槽 ： １個以上／貯槽表面積６０ｍ２
準耐火構造貯槽 ： １個以上／貯槽表面積３８ｍ２
「１ｍは確保できるが、最大直径の和の１／４以上は確保できない場合」 | [9 empty] | ＊散水等設
計計算書を
A” 水噴霧・散水装置 | [9 empty] | 別途添付
標準 ： ７㍑／ｍｉｎ／貯槽表面積１ｍ２
耐火構造貯槽 ： ２㍑／ｍｉｎ／貯槽表面積１ｍ２
準耐火構造貯槽 ： ４．５㍑／ｍｉｎ／貯槽表面積１ｍ２
B” 消火栓 | [9 empty] | 消火栓
標準 ： １個以上／貯槽表面積３５ｍ２ | [9 empty] | 配置図
耐火構造貯槽 ： １個以上／貯槽表面積１２５ｍ２ | [9 empty] | （ ）
準耐火構造貯槽 ： １個以上／貯槽表面積５５ｍ２
＊「消火栓」（Ｂ、Ｂ”）は、筒先圧力０．３５ＭＰａ以上、放水能力４００㍑／分以上で、貯槽外面から４０ｍ以内に、いずれの方向からも放水できる位置に設置
6条1項6号 | 例-４ |  | 可燃性・特定不活性
[可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽であることが |  |  |  |  | 貯槽名 |  | 措置状況
容易にわかる措置] | [10 empty] | 赤色の帯状塗装 | 赤色のガス名 | 橙色の帯状塗装 | 橙色のガス名
可燃性ガス貯槽にあっては、赤色の帯状塗装（直径の１／１０以上の幅）又は赤色のガス名を書き、又ははがれ難い票紙
特定不活性ガス貯槽にあっては、橙色の帯状塗装（直径の１／１０以上の幅）又は橙色のガス名を書き、又ははがれ難い票紙
6条1項7号 | 例-５ |  | 可燃性・毒性・酸素
[液化ガスの流出防止措置]
＊１，０００トン以上の可燃性又は酸素の液化ガス貯槽及び５トン以上の毒性の液化ガス貯槽の流出防止 |  |  |  |  | ①対象貯槽の流出防止対応方法
[5 empty] | 貯槽名 |  | 貯蔵能力 | 措置方法
① 措置方法 | [10 empty] | 防液堤 | 地下式等貯槽 | 保有空地 | 二重殻貯槽
Ａ 防液堤
B 地下式等貯槽
C 保有空地 |  |  |  |  | 措置方法及びその能力を示す書面を添付する。
D 二重殻貯槽
② 防液堤容積 |  |  |  |  | ②防液堤容量 |  |  |  |  | 防液堤
液化酸素 ＝ 貯蔵能力相当容積×０．６ |  |  |  |  | 貯槽名 |  | 必要容積 |  | 実容積 | 容量計算書
液化酸素以外 ＝ 貯蔵能力相当容積-気化量 | [9 empty] | （ ）
＊集合防液堤の場合は、最大貯槽の上記計算量＋その他の貯槽の上記計算量の合計×１０％
＊集合防液堤を設置する場合は、貯槽名の欄には当該防液堤内に設置する貯槽名を列記する。
＊集合防液堤の場合は、構成される貯槽の容積比に応じた、まじきり（防液堤本体より１０ｃｍ低い）を設置
[5 empty] | 防液堤の構造が例示基準５節の基準に適合していることを示す書面を添付する。 |  |  |  |  | 防液堤構造図
③ 防液堤構造 | [9 empty] | （ ）
流出防止のための措置及びその能力が所定の基準を満足していることを示す書面を添付する。
6条1項8号 | 細目告示２条 |  | 可燃性・毒性・酸素
[防液堤内外の設備設置規制]
防液堤内及び周囲１０ｍ以内（毒性ガスは製造細目告示第２条第１項に規定するＬ１又はＬ２以内）の設備、施設の設置制限 |  |  |  |  | 防液堤内及び周囲１０ｍ（毒性はＬ１、Ｌ２）内に計画される全設備・施設 |  |  |  |  | 設備配置図
（ ）
[5 empty] | 場所 | 設備・施設
[設置可能設備等] |  |  |  |  | 防液堤内
「防液堤内」
低温貯槽の送液設備、不活性ガス貯槽、空気貯槽、水噴霧・散水設備、ガス漏洩検知部、除害設備吸引部、照明設備、計装設備、配管とその架台、以上の設備等に附属する設備・施設
「防液堤外」 |  |  |  |  | 防液堤外
Ａ 当該貯槽の送液設備、不活性ガス貯槽、空気貯槽、冷凍設備、熱交換器、気化器、ガス漏洩検知警報設備、除害設備、照明設備、建屋（漏洩ガス拡散防止）、計装設備、配管とその架台、以上の設備等に附属する設備・施設
Ｂ 導管又は配管（高さ４ｍ以上）とその架台、防消火設備、通路、埋設施設
Ｃ 空気分離装置（昭和５０年７月３１日以前許可施設）
Ｄ その他保安上支障のない設備等
6条1項9号 | 例-６ |  | 可燃性・特定不活性
[滞留しない構造]
屋内設備の漏洩ガス滞留防止措置 |  |  |  |  | 措置方法 |  |  |  |  | 換気口図面 | 開口部 | 換気装置 | シリンダーキャビネット
Ａ ２方向以上の十分な面積の開口部、換気装置（空気より軽いガス） |  |  |  |  | ＊シリンダーキャビネットの場合は、例示基準３５節の基準に適合していることを示す書面を添付する。 |  |  |  |  | （ ）
換気装置図
Ｂ 床面に接した２方向以上の十分な面積の開口部、吸気口が床面下部である換気装置（空気より重いガス） | [9 empty] | （ ）
ガス比重(対空気）
Ｃ シリンダーキャビネットに収納 |  |  |  |  | ＊シリンダーキャビネットの場合は、記載不要。
6条1項10号 | ------ |  | 可燃性・毒性・酸素
[ガス設備（高圧ガス設備を除く。）の気密構造]
高圧ガス設備以外のガス設備の気密な構造 |  |  |  |  | ガス設備の気密な構造 | [5 empty] | 良 | 否
6条1項11号 | 例-７ |  | 共通
[高圧ガス設備の耐圧性能] |  |  |  |  | 特定設備、認定試験者認定品、ＫＨＫ受検品（以下、認定品等と言う。）以外の設備は、完成検査までに耐圧試験を実施する。移設品及び再使用品は経歴（許可、完成検査、定期自主検査、開放検査記録）を添付のうえ、状況により耐圧試験、開放検査を実施する。 |  |  |  |  | 機器一覧表
高圧ガス設備の耐圧性能 | [9 empty] | （ ）
常用の圧力の１．５倍（第二種特定設備は１．３倍）の液圧試験
＊液体の耐圧試験が困難な場合は、空気等による１．２５倍（第二種特定設備は１．１倍）の耐圧試験
6条1項12号 | 例-７ |  | 共通
[高圧ガス設備の気密性能] |  |  |  |  | 認定品等以外の設備は、完成検査時に気密検査を受検する。 |  |  |  |  | 機器一覧表
常用の圧力以上の気密検査 | [9 empty] | （ ）
6条1項13号 | 例-８ |  | 共通
[高圧ガス設備の強度] |  |  |  |  | 認定品等以外の設備は、別途肉厚計算書を添付する。機器一覧表に結果を記載する。 |  |  |  |  | 機器一覧表
設計肉厚以上の肉厚 | [9 empty] | （ ）
（常用の圧力≦設計圧力） |  |  |  |  | ＊強度計算書を添付できない設備にあっては、上記によらず、４倍耐圧試験を実施する。
6条1項14号 | 例-９ |  | 共通
[ガス設備に使用する材料] |  |  |  |  | 使用材料 |  |  |  |  | 機器一覧表 | 有
ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じた材料の使用 |  |  |  |  | 炭素鋼 |  |  |  |  | （ ）
ステンレス鋼
合金鋼
アルミニウム
銅
銅合金
その他
詳細は、機器一覧表に材質を記載する。
6条1項15号 | 例-1０ |  | 共通
[高圧ガス設備の基礎]
① 一次調査の実施：ボーリング等 |  |  |  |  | ①一次調査結果 |  |  |  |  | 地盤調査書 | 良 | 否
＊一次調査の結果、軟弱な地盤等の場合は、地盤改良等 必要な措置を実施する。 |  |  |  |  | 「否」の場合の措置 |  |  |  |  | （ ） | 盛土 | 地盤改良 | 擁壁 | その他
措置方法が、「その他」の場合の具体的内容
② 二次調査の実施
許容支持力度の検討 |  |  |  |  | ②地盤の許容支持力等の確認結果 | [5 empty] | 良 | 否 | 該当なし
許容支持力度（地盤）
③ 貯槽の支柱（支柱のないものは底部）の同一基礎への緊結 |  |  |  |  | 許容支持力度（くい）
＊１トン又は１００ｍ３以上の貯槽
[5 empty] | ③基礎への緊結方法 |  |  |  |  | 基礎図面
（ ）
6条1項16号 | 例-1１ |  | 共通
[貯槽の沈下状況測定] |  |  |  |  | ①ベンチマーク等の位置
① ベンチマーク又は仮ベンチマークの設置 | [9 empty] | 施設配置図
（ ）
② 測定点の設置 |  |  |  |  | 貯槽名 |  | ②測定点の位置 |  |  |  | 基礎 | 底板 | 脚部 | その他
「その他の場合」の具体的な位置
施設配置図にベンチマーク位置を示す。
6条1項17号 | 耐震告示他 |  | 共通
[耐震設計構造] |  |  |  |  | ＊外径４５ｍｍ以上の配管を有する場合であって、耐震規制が適用されない場合は、その根拠となる書面を添付すること。
【対象設備】
正接線間の高さが５ｍ以上の塔､貯蔵能力が３００ｍ３又は３トン以上の貯槽、外径４５ｍｍ以上配管
① 耐震設計構造物の名称 |  |  |  |  | ①耐震設計構造物の名称 |  |  |  |  | 耐震設計書
（ ）
② 設計条件の確認 |  |  |  |  | ②設計条件の確認
＊重要度分布、地域区分、地盤種別等設計条件を別紙に対象設備ごとに記載し添付する。
③ 耐震性能確認 |  |  |  |  | ③耐震性能確認
＊耐震設計構造物本体及びその基礎について、個別に計算し、その結果を添付する。
6条1項18号 | 告示６条・例-1２ |  | 共通
[温度計等]
① 設置場所 |  |  |  |  | 設置場所 |  | 温度計種別 |  | 測定範囲
温度変化を伴う反応、精製、冷却、凝縮、熱交換等の設備のうち、常用の温度が異なる区分ごとに温度計を設置 | [9 empty] | 機器一覧表 | 一般ガラス製棒状
[10 empty] | （ ） | ガラス製二重管
指示熱電
② 温度計種別 | [9 empty] | 配管系統図 | 指示抵抗
Ａ 一般ガラス製棒状 | [9 empty] | （ ） | 水銀圧力式
Ｂ ガラス製二重管 | [10 empty] | 蒸気圧式
Ｃ 指示熱電 |  |  |  |  | 温度計の設置場所及び温度計の仕様書又は図面等を添付する。 |  |  |  |  | 仕様書等
Ｄ 指示抵抗 | [9 empty] | （ ）
Ｅ 水銀圧力式
Ｆ 蒸気圧式
常用の温度を超えた場合の措置
③ 測定範囲
適正に測定できる温度範囲の温度計
④ 常用の温度を超えた場合の冷却等措置 |  |  |  |  | 措置方法を具体的に示す書面を添付する。
6条1項19号 | 告示７・例-1３ |  | 共通
[圧力計・安全弁] | [18 empty] | 配管系２ | 配管系３ | 配管系４ | 配管系５ | 配管系６ | 配管系７ | 配管系８ | 配管系９ | 配管系１０ | 配管系１１ | 配管系１２ | 配管系１３ | 配管系１４ | 配管系１５ | 配管系１６ | 配管系１７ | 配管系１８ | 配管系１９ | 配管系２０ | 配管系２１ | 配管系２２ | 配管系２３ | 配管系２４ | 配管系２５ | 配管系２６ | 配管系２７ | 配管系２８ | 配管系２９ | 配管系３０ | その他
① 設置場所 |  |  |  |  | ［圧力計］ |  |  |  |  | 機器一覧表
＊圧力が異なる区分ごとに圧力計を設置 |  |  |  |  | ①設置場所 |  | ②種別 |  | ③測定範囲 | （ ） | ブルドン管 | 差圧式 | ベローズ式 | ストレインゲージ | その他
② 圧力計種別
Ａ ブルドン管式
Ｂ 差圧式
Ｃ ベローズ式
Ｄ ストレインゲージ式
Ｅ その他
③ 測定範囲
＊適正に測定できる圧力範囲の圧力計 | [9 empty] | 配管系統図
[5 empty] | 常用圧力の区分が識別できる配管系統図を添付する。 |  |  |  |  | （ ）
④ 常用の圧力を超えた場合の措置 |  |  |  |  | ［安全装置］ |  |  |  |  | 安全装置
Ａ バネ式安全弁 |  |  |  |  | 設置場所 |  | ④措置方法 | ④措置方法 |  | 仕様書等 | バネ式安全弁 | 破裂板 | 逃し弁 | 自動圧力制御装置
Ｂ 破裂板 | [9 empty] | （ ）
Ｃ 逃し弁
Ｄ 自動制御装置
⑤ 規定吹出量
＊所要吹出量以上 |  |  |  |  | 吹き出し量計算書を添付する。
6条1項20号 | 例-1４ |  | 可燃性・毒性・酸素・特定不活性
[安全弁放出管] |  |  |  |  | 設置場所 |  | 放出管開口位置 | 放出管開口位置
安全弁及び破裂板に放出管を設け、その開口部はガスの性質に応じて適切な位置とする | [9 empty] | 放出管位置図
[10 empty] | （ ） | 頂部から２ｍ以上
① 可燃性貯槽に設けた安全弁等 | [10 empty] | 地盤面から５ｍ以上
貯槽頂部から２ｍ又は地盤面から５ｍの高い方、かつ周囲に火気のない位置 | [10 empty] | 除害設備内
近接建物等の高さ以上
② 毒性ガスの設備に設けた安全弁等 |  |  |  |  | 放出管の位置を示す書面を添付する。
除害設備へ導く
③ 上記以外の安全弁等（酸素の安全弁放出管含む） |  |  |  |  | 周囲の着火源の検討
８ｍ以内の火気取扱施設である建築物等、５ｍ以内のその他の建築物以上の高さで周囲に火気のない位置 |  |  |  |  | 可燃性ガスの安全弁放出管からガスが放出されても、燃焼・爆発の危険性はないか？
6条1項21号 | 例-1５ |  | 可燃性
[負圧防止]
可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置
① 圧力計の設置 |  |  |  |  | 貯槽名 |  |  |  | 措置①②③
② 圧力警報設備の設置 | [10 empty] | 圧力計有り | 圧力計無し
③ 次のいずれかの措置 | [10 empty] | 警報有り | 警報無し
Ａ 真空安全弁 | [10 empty] | 真空安全弁 | 均圧管 | 冷凍制御 | 動液送装置
Ｂ ガス導入配管（他の貯槽等と均圧管）
Ｃ 圧力連動冷凍制御装置（緊急遮断装置付き）
Ｄ 圧力連動液送装置（緊急遮断装置付き）
6条1項22号 | 例-1６ |  | 共通
[液面計]
液化ガスの貯槽の液面計 |  |  |  |  | 貯槽名 |  | ガス性質 |  | ①液面計種類 | 液面計構造図
① 適切な液面計の設置 | [9 empty] | （ ） | 可燃性 | 毒性 | 酸素 | その他
不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）又は酸素の超低温貯槽以外の貯槽は、丸形ガラス液面計以外のものに限る。 | [10 empty] | 平型反射式ガラス
平型透視式ガラス
フロート式
② ガラス液面計の金属製保護枠 |  |  |  |  | ガラス液面計の使用の有無 | [5 empty] | 差圧式
その他
③ ガラス液面計の漏洩防止の止め弁 |  |  |  |  | ＊「無」の場合は以下記入不要
[5 empty] | 貯槽名 |  | ②保護枠 の有無 |  | ③漏洩防止措置の有無 |  | 有 | 無
6条1項23号 | 例-1７ |  | 毒性
[不活性ガス置換構造]
ガス系内を不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）置換、又は真空にする措置 |  |  |  |  | 設備名 |  | ガス名 |  | ①措置方法 |  | モノシラン | ホスフィン | アルシン | ジボラン | セレン化水素 | モノゲルマン | ジシラン | 五フッ化ヒ素等
[対象ガス名] | [9 empty] | パージ配管 | 不活性ガス置換 | 真空引き | 両方 | その他
特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素（五フッ化ヒ素以下を総称して五フッ化ヒ素等と言う。） | [9 empty] | 系統図
（ ）
※ 「その他」の方法による場合は、その具体的な内容を示す書面を添付する。
① 措置方法（不活性ガス置換又は真空引き）
[11 empty] | 良 | 否
② 不活性ガス供給配管の独立性 |  |  |  |  | 相互に反応するガスを取り扱っている場合、不活性ガス供給系統を別にしているか。
＊相互に反応することにより災害の発生するおそれのあるガスを取り扱っている場合は、不活性ガスの供給系統を別にする。
6条1項24号 | 例-1８ |  | 可燃性・毒性・酸素
[貯槽の配管に設けたバルブ] |  |  |  |  | 貯槽名 |  | ガス性質 |  | ２以上バルブ有無 |  | 可燃性 | 毒性 | 酸素
貯槽の受入及び払出配管には、貯槽の直近にバルブを設けるほか、別工程に至るまでの間に一以上のバルブ（次号の規定により高ずる措置に係るバルブを除く。）を設置 | [9 empty] | 配管系統図 | 有 | 無
（ ）
6条1項25号 | 例-1９ |  | 可燃性・毒性・酸素
[緊急遮断装置(貯槽配管)]
５，０００㍑以上の貯槽には、上記２４号による２以上のバルブ以外に、緊急遮断装置を設置 |  |  |  |  | 貯槽名 |  | 配管区分 | ①遮断装置の種類 |  | 配管系統図
[7 empty] | 払出 |  |  | （ ） | 緊急遮断弁 | 逆止弁
① 緊急遮断装置の種類 | [6 empty] | 受入
Ａ 緊急遮断弁 | [6 empty] | 払出
Ｂ 逆止弁（受入専用配管に限る。） | [6 empty] | 受入
払出
② 設置位置 | [6 empty] | 受入
貯槽内部又はできる限り貯槽の直近
[5 empty] | 貯槽名 |  | 配管区分 | ②設置位置 |  |  | 貯槽内部 | 貯槽の外部直近
払出
受入
払出
受入
払出
受入
③ 緊急遮断弁の操作機構 |  |  |  |  | 貯槽名 |  | 配管区分 | ③操作機構 |  |  | 液圧力 | 気体圧力 | 電気式 | バネ式 | その他
＊停電時も操作できること（保安電力等の措置は27号による。） | [6 empty] | 払出
受入
払出
受入
払出
受入
④ 操作位置 | [9 empty] | 施設配置図
貯槽から５ｍ以上（防液堤がある場合はその外側）の安全な位置 |  |  |  |  | 施設配置図に操作位置を示す。 |  |  |  |  | （ ）
6条1項26号 | 防爆設備ガイド |  | 可燃性
[電気設備の防爆構造] |  |  |  |  | 対象可燃性ガス名
電気設備設置場所に応じた防爆性能
＊アンモニア、ブロムメチル以外の可燃性ガス |  |  |  |  | 電気設備名 |  | 場所区分 |  | 防爆性能
[11 empty] | ０種場所 | １種場所 | ２種場所
[11 empty] | 耐圧防爆 | 安全増防爆 | 内圧防爆 | 本質安全防爆 | 耐圧・安全増防爆 | 耐圧・本質安全防爆
6条1項27号 | 例-２０ |  | 共通
[保安電力等] |  |  |  |  | 対象設備 |  | 該当の有無 |  | 保安電力種類
① 自動制御装置等保安上重要設備には、停電時の保安電力等を確保 |  |  |  |  | 自動制御装置 | [5 empty] | 有 | 無
[5 empty] | 緊急遮断装置 | [5 empty] | 自家発電 | 蓄電池 | エンジン | 空気等
Ａ 自家発電 |  |  |  |  | 散水装置
Ｂ 蓄電池 |  |  |  |  | 防消火設備
Ｃ エンジン |  |  |  |  | 冷却水ポンプ
Ｄ 空気等 |  |  |  |  | 水噴霧装置
Ｅ フェイルセーフ機構 |  |  |  |  | 除害設備
Ｆ その他 |  |  |  |  | 非常照明
＊自動制御、緊急遮断、過充填防止装置については、停電時に安全側に作動する機構を備えているものをもって代えることができる。 |  |  |  |  | ガス検知警報設備
通報設備
過充填防止装置
＊散水、防消火、冷却、水噴霧装置については、エンジンタイプ又はスチームタービン駆動によるポンプを使用できる場合は保安電力等は不要。
② 停電時の切り替え方法 |  |  |  |  | ②切り替え方式
＊直ちに切り替えることができること
6条1項28号 | 例-２1 |  | 可燃性
[アセチレン容器の破裂防止措置] | [9 empty] | 散水等配管
アセチレンの充てん場所及び充てん容器置場に散水装置を設置 |  |  |  |  | [散水量] |  |  |  |  | 系統図
[5 empty] | 場 所 |  | 面積ｍ２ |  | 散水量㍑／ｍｉｎ | （アセチレン）
[5 empty] | 充てん場所 |  |  |  |  | （ ）
① 水源の確保：２０ｍ3以上（流水：０．８ｍ3／ｍｉｎ） |  |  |  |  | 容器置場
② 水源の位置：水平距離１００ｍ以下 | [9 empty] | 散水ノズル
③ 送水量：０．８ｍ3／ｍｉｎ（動力消防ポンプ使用の場合はＢ３）以上 |  |  |  |  | [散水装置] |  |  |  |  | 等設置図
④ 固定配管 |  |  |  |  | 項 目 |  |  | 措置状況 |  | （アセチレン）
⑤ 水源保有量：２０分間の送水量以上 |  |  |  |  | ①水源 |  |  |  |  | （ ）
⑥ 消防ポンプ車接続枝管 |  |  |  |  | ②水源の位置 |  |  | ｍ | ｍ | ＊散水等設
⑦ 散水単位ごとの単独散水 |  |  |  |  | ③送水量 |  |  | ｍ３／ｍｉｎ | ｍ３／ｍｉｎ | 計計算書を
⑧ 単位面積当たり散水量 ２０㍑／ｍｉｎ／ｍ2以上 |  |  |  |  | ⑤水源保有量 |  |  | ｍ３ | ｍ３ | 別途添付
⑨ 内部の水の排出 |  |  |  |  | ⑧1m2あたり散水量 |  |  | ㍑／ｍｉｎ | ㍑／ｍｉｎ
⑩ 識別の塗色 |  |  |  |  | 措置方法が例示基準21節の基準に適合していることを示す書面を添付する。
6条1項28号の2 | 例-２1の２ |  | NF3
[車両に固定した容器等の破裂防止措置]
充填場所と隣接する車両に固定した容器等に充填する場所又は当該容器置場と隣接する充填場所の間の措置 |  |  |  |  | 破裂防止措置 | [5 empty] | 壁
仕切り
6条1項29号 | 例-２２ |  | 可燃性
[圧縮機とアセチレン充てん場所等間の障壁] |  |  |  |  | [障壁の種類]
アセチレンを充てんする圧縮機と充てん場所間、充てん場所と充てん容器の置場間に、障壁を設置 |  |  |  |  | 圧縮機と充てん場所間 |  |  |  |  | 障壁構造図 | 鉄筋コンクリート製
[5 empty] | 充てん場所と容器置場間 |  |  |  |  | （ ） | コンクリートブロック製
鉄板製
[鉄筋コンクリート製障壁の基準] | [9 empty] | 障壁配置図 | 複合
厚さ１２ｃｍ以上、高さ２ｍ以上の障壁であって、９ｍｍ以上の鉄筋を４０ｃｍ以内のピッチで配筋する |  |  |  |  | [障壁の構造：鉄筋コンクリート製] |  |  |  |  | （ ）
鉄筋の直径 ｍｍ
配筋ピッチ ｃｍ×ｃｍ
[コンクリートブロック製障壁の基準] |  |  |  |  | 障壁厚さ ｃｍ
厚さ１５ｃｍ以上、高さ２ｍ以上の障壁であって、９ｍｍ以上の鉄筋を４０ｃｍ以内のピッチで配筋し、モルタル充てんする |  |  |  |  | 障壁高さ ｍ
[障壁の構造：コンクリートブロック製]
鉄筋の直径 ｍｍ
[鉄板製障壁の基準] |  |  |  |  | 配筋ピッチ ｃｍ×ｃｍ
高さ２ｍ以上の障壁であって、１．８ｍ以下の間隔で支柱を設ける。３．２ｍｍ以上鉄板の場合は、補強のため３０ｍｍ×３０ｍｍ以上の等辺山形鋼を４０ｃｍ以内のピッチで取り付ける。（６ｍｍ以上の鉄板に補強は不要） |  |  |  |  | モルタル充てんの有無
障壁厚さ ｃｍ
障壁高さ ｍ
[障壁の構造：鉄板製]
鉄板の厚さ ｍｍ
補強ピッチ ｃｍ×ｃｍ
支柱の間隔
障壁高さ ｍ
障壁の構造図及び配置図を添付する。
6条1項30号 | 例-２２ |  | 共通
[圧縮機と充てん場所間の障壁] |  |  |  |  | [障壁の種類]
１０ＭＰａ以上の圧縮ガスを充てんする圧縮機と充てん場所間に障壁を設置 |  |  |  |  | 圧縮機と充てん場所間 |  |  |  |  | 障壁構造図
（ ）
＊障壁構造は上記を参照 |  |  |  |  | [障壁の構造：鉄筋コンクリート製] |  |  |  |  | 障壁配置図
[5 empty] | 鉄筋の直径 ｍｍ |  |  |  |  | （ ）
配筋ピッチ ｃｍ×ｃｍ
障壁厚さ ｃｍ
障壁高さ ｍ
[障壁の構造：コンクリートブロック製]
鉄筋の直径 ｍｍ
配筋ピッチ ｃｍ×ｃｍ
モルタル充てんの有無
障壁厚さ ｃｍ
障壁高さ ｍ
[障壁の構造：鉄板製]
鉄板の厚さ ｍｍ
補強ピッチ ｃｍ×ｃｍ
支柱の間隔
障壁高さ ｍ
障壁の構造図及び配置図を添付する。
6条1項31号 | 例-２３ |  | 可燃性・毒性・特定不活性
[ガス漏えい検知警報設備] |  |  |  |  | 取扱ガス名
[対象ガス] |  |  |  |  | 可燃性ガス等の爆発下限値 ％ |  |  |  |  | ガス検端末
可燃性ガス又は特定不活性ガス |  |  |  |  | 毒性ガスの許容濃度 ppm |  |  |  |  | 設置図
（ ）
毒性ガス |  |  |  |  | ①検知部設置個数
アクリロニトリル、亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩素、酸化エチレン、ジシランン、ジボラン、セレン化水素、二硫化炭素、ベンゼン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン、硫化水素 |  |  |  |  | 場所 |  | 必要個数 |  | 設置個数 | ガス検
[5 empty] | 屋内 |  |  |  |  | 警報場所図
[5 empty] | 屋外 |  |  |  |  | （ ）
加熱炉周辺
① 検知部の個数及び設置場所 |  |  |  |  | 計器室 |  |  |  |  | ガス検
＊屋内外等場所別に必要個数以上設置する。なお、検出端部設置する場所は、ガス比重、周囲の状況等に応じて適切な場所に設置する。 |  |  |  |  | 毒性ガス充填口 |  |  |  |  | 仕様書
（ ）
検知部の設置個数の検討及び設置場所を示す書面を添付する。
② 警報部（指示計等本体）の設置場所 |  |  |  |  | ②警報部の設置場所
＊保安係員等常駐場所で通報等に都合のよい場所
③ 警報設定値 |  |  |  |  | ③警報の設定
③-1 可燃性又は特定不活性は爆発下限界値の１／４以下 |  |  |  |  | 可燃性等％
③-2 毒性ガスは許容濃度（アンモニア、塩素は２倍）以下 |  |  |  |  | 毒 性ｐｐｍ
④指示計目盛り
④-1 可燃性又は特定不活性は０～爆発下限値
④-2 毒性は０～許容濃度の３倍
⑤ 警報の継続
※ 警報発した後、設定値以下になっても警報は継続
6条1項32号 | 例-２４ |  | 共通
[貯槽の温度上昇防止装置] | [10 empty] | 有 | 無
可燃性・毒性の貯槽及びその周辺の貯槽に対する温度上昇防止措置
[10 empty] | 散水等配管 | 液化ガス | 圧縮ガス
＊周辺 |  |  |  |  | [貯槽名及びガス性質等] |  |  |  |  | 系統図 | 水噴霧 | 散水 | 消火栓 | 消防車 | 散水等・消火栓複合 | 耐火性能
可燃性貯槽の防液堤から１０ｍ以内 |  |  |  |  | 貯槽名 |  | 液化・圧縮区分 |  | ①措置方法 | （ ）
可燃性貯槽（防液堤無し）の外面から２０ｍ以内
可燃性物質取扱設備の外面から２０ｍ以内 | [9 empty] | 散水ノズル
等配置図
（ ）
① 温度上昇防止措置方法 |  |  |  |  | [液化ガス貯槽の支柱の措置方法] | [5 empty] | 水噴霧等 | 耐火被覆
①-1 液化ガス貯槽：水噴霧装置、散水装置、消火栓 |  |  |  |  | 貯槽名 |  | ①措置方法
①-2 圧縮ガス貯槽：消火栓又は消防車
①-3 液化ガス貯槽の支柱（高さ１ｍ以上）：５０ｍｍ以上のコンクリート等断熱性能を有する断熱材で被覆するか、水噴霧装置等を設置する
散水能力を示す書面を添付する。（圧損計算含む。）
[液化ガス貯槽名及び散水量]
＊保冷のための断熱材の使用された貯槽で十分な耐熱性能のあるものにあっては、その状態で温度上昇防止措置を高じた物のとみなす。 |  |  |  |  | 貯槽名 |  | 耐火性能 |  | ②散水量
② 散水量の基準 |  |  |  |  | ＊ ②：消火栓の場合は、消火栓を選択し、次を記入する。 | [5 empty] | 無 | 準耐火
②-1 水噴霧装置、散水装置：５㍑／ｍｉｎ／貯槽表面1ｍ２ | [10 empty] | ５㍑毎分 | ２．５㍑毎分 | 消火栓
＊準耐火構造は２．５㍑／ｍｉｎ／貯槽表面１ｍ２ |  |  |  |  | [消火栓の設置数] |  |  |  |  | 消火栓配置
②-2 消火栓：筒先圧力０．３５MPa以上、放水４００㍑／ｍｉｎで、貯槽表面５０ｍ２につき１個以上の消火栓（準耐火構造貯槽にあっては、１００ｍ２につき１個以上） |  |  |  |  | 貯槽名 |  | 必要数 |  | 設置数 | （ ）
筒先圧力、放水能力を示す書面を添付する。（圧損計算含む。）
③ 保有水量 |  |  |  |  | ③保有水量 |  |  |  |  | 貯水槽構造図
３０分以上連続放射が可能な水源 |  |  |  |  | 水源 |  |  |  |  | （ ）
[5 empty] | 放射可能時間 |  | 分 ≧ ３０分
④ 操作位置
貯槽及びその支柱から１５ｍ以上離れた安全な場所 |  |  |  |  | ④操作位置
操作位置を施設配置図に明示する。
6条1項33号 | 例-２５ |  | 毒性
[毒性ガスの識別措置・危険標識] |  |  |  |  | [標識等掲示場所] |  |  |  |  | No,2
施設のフェンス等に「毒性ガス（ガス名）製造施設」 |  |  |  |  | 施設 |  |  |  |  | 標識図
ポンプ、バルブ等に「毒性ガス漏えい注意箇所」 | [9 empty] | （毒性ガス）
＊施設識別標：縦横１０ｃｍ以上の文字で見やすいこと |  |  |  |  | 漏洩注意場所 |  |  |  |  | （ ）
＊危険標識：縦横５cm以上の文字で見やすいこと
＊文字色：白地に黒文字、危険標識の注意は赤
6条1項35号 | 例-２６ |  | 毒性
[毒性ガス配管等の接合] |  |  |  |  | 溶接以外の接続の有無 | [5 empty] | 有 | 無
配管、継手、バルブの接合は、次の場合を除き溶接
・ しばしば分解整備、点検が必要な場所 |  |  |  |  | ①「有」の場合の接続方法
・ 腐食が起こりやすくしばしば点検、交換する場所 |  |  |  |  | 接続方法 |  |  |  | 材質 |  | フランジ接合 | ２圧縮リング型式 | メタルガスケット形式 | メタルＣリング形式 | その他
・ 定期的な分解整備、清掃、点検、修理の場所
・ 修理、清掃時に仕切板を必要とする場所
・ 伸縮継手の接続場所 |  |  |  |  | 接続方法が「その他」の場合は、具体的方法を示す書面を添付する。
① 溶接以外の接続方法
Ａ フランジ接合
０．２ＭＰａ以上の場合は、ＪＩＳ Ｂ ２２１０の基準寸法
ガスケット座ははめ込み形、みぞ型等
（６．３ＭＰａ以下は平面座等使用可能）
Ｂ ねじ接合継手
１０Ａ以下：２圧縮リング型式
２５Ａ以下：メタルガスケット形式、メタルＣリング形式等
② 配管材質：耐食性（ＳＵＳ３０４、ＳＵＳ３１６等）
6条1項36号 | 例-２７ |  | 毒性
[毒性ガス配管の二重管等]
【対象ガス】 |  |  |  |  | 設置場所名 |  | ①-1 内外径比 |  | ①-2 外層管材料 | 配管系統図
特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン、硫化水素 | [9 empty] | （ ）
【二重配管とする場所】 |  |  |  |  | ※内層管の材質は機器一覧表に記載する。
高圧ガスに係る配管であって、その両端を遮断した場合、内部のガスを安全に移送等できない区間であって、当該配管から保安物件までの距離が保安距離に満たない部分。
②内外層間の措置
ガス漏えい検知警報設備の検出部設置
＊さや管中に設置する等破損防止策と拡散防止措置を講じている場合は、この限りでない | [10 empty] | 圧力検知警報機設置
不活性ガスを流入し、出口でガス検知
① 二重管の基準 | [10 empty] | 常時吸引し、出口でガス検知
①-1 外管径は内管径の１．２倍以上
①-2 外管の材質、耐圧・気密性能
② 外層管と内層管の層間の措置
Ａ 内外層間に検出部設置
Ｂ 内外層間に圧力検知警報機設置
Ｃ 内外層間に不活性ガスを流入し、出口でガス検知
Ｄ 内外層間を常時吸引し、出口でガス検知
6条1項37号 | 例-２８・２９ |  | 毒性 |  | Ⅰ 毒ガス区分１
[除害措置・保護具] |  |  |  |  | 対象のガス名 | [5 empty] | 亜硫酸ガス | アンモニア | 塩素 | クロルメチル | 酸化エチレン | シアン化水素 | ホスゲン | 硫化水素
毒ガス区分１ | 亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン、硫化水素 |  |  |  | 液化ガス・圧縮ガス区分 | [5 empty] | 液化ガス | 圧縮ガス
[5 empty] | 水溶性・非水溶性区分 | [5 empty] | 水溶性 | 非水溶性
[5 empty] | 可燃性・不燃性・支燃性区分 | [5 empty] | 可燃性 | 不燃性 | 支燃性
毒ガス区分２ | 特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等 |  |  |  | ＊特殊高圧ガス等区分２はⅡへ
[5 empty] | [毒ガス区分１除害措置状況] |  |  |  |  | 除害系統図
＊右欄対応状況は毒性ガス区分に応じて記入する。 |  |  |  |  | ①拡散防止 |  |  |  |  | （ ） | 散水設備 | 移送 | 液面被服 | 建屋内 | 局所排気 | 除害 | 集液溝等 | 複合措置
Ⅰ 毒ガス区分１ |  |  |  |  | ②除害措置 | [5 empty] | 中和剤等 | 吸着剤 | 返送 | 燃焼設備 | 複合措置
① 拡散防止 |  |  |  |  | ③除害設備 | [5 empty] | 散水設備: 散布・散水設備; 移送: 吸引接触
Ａ 散水設備（水溶性のガス） |  |  |  |  | ③除害剤種類 | [5 empty] | 散水設備: か性ソーダ水溶液; 移送: 炭酸ソーダ水溶液; 液面被服: 消石灰; 建屋内: 大量の水
Ｂ 他の貯槽等への移送（液化ガス）
Ｃ 除害剤又は発泡等による液面被覆（液化ガス） |  |  |  |  | 除害剤 保有量 | 必要数量 |  |  | 設置数量
Ｃ 密閉又は換気装置付き建家内（不燃性ガス）
Ｄ 障壁又は局所排気
Ｅ 速やかな除害 |  |  |  |  | 除害装置仕様書（規定能力以上あることを示すもの。）、除害系統図を添付する。
Ｆ 集液溝又は防液堤（５トン未満貯槽及び貯槽以外）
＊塩素、ホスゲンの貯槽は①-4によること
② 除害措置 | bar: 散水設備 to 移送
Ａ 水、吸収剤、中和剤
Ｂ 吸着剤
Ｃ 集液溝等からの返送
Ｄ 燃焼設備（アンモニア、シアン化水素）
③ 除害設備及び除害剤
③-1 除害設備：散布又は散水設備、除害装置
③-2 除害剤の保有量
ガス名 | 除害剤の種類及び保有量ｋｇ
塩素 | A670Kg B870Kg C620Kg の１つ以上
ホスゲン | A390Kg C360Kg の１つ以上
硫化水素 | A1,140Kg B1,500Kg の１つ以上
シアン化水素 | A250Kg
亜硫酸ガス | A530Kg B700Kg D の１つ以上
アンモニア等 | D
（アンモニア等：アンモニア、酸化エチレン、クロルメチル）
[除害剤の種類]
Ａ：か性ソーダ１００％水溶液
Ｂ：炭酸ソーダ１００％水溶液
Ｃ：消石灰
Ｄ：大量の水
（複数のタンク等がある場合は、×√タンク等の数 倍の保有量とする。）
③-3 除害剤の保管
＊吸着装置等の付近又は当該設備付近のガス漏えい時に安全な場所に保管
④ 保護具
④-1空気呼吸器等
＊緊急作業従事者数＋予備、常時従事者÷１０×３（最低３個）の大なる数
④-2隔離式防毒マスク
＊全作業従事者数＋予備、常時従事者÷１０×３（最低３個）の大なる数、ただし、空気呼吸器等を常時従事者数備えた場合は不要
④-3保護手袋、保護長靴
＊全作業従事者数＋予備、常時従事者÷１０×３＋予備の大なる数で最低３個
④-4保護衣
＊空気呼吸器等の数に同じ
④-5保護具の保管場所
＊漏えいの危険性のある場所付近のガス漏えい時に安全な場所に保管
Ⅱ 毒ガス区分２ |  |  |  |  | Ⅱ 毒ガス区分２ |  |  |  |  | 除害系統図
① 拡散防止 |  |  |  |  | 対象のガス名 |  |  |  |  | （ ）
次の場所を常時吸引排気 |  |  |  |  | 自然発火性の有無 | bar: 散水設備 to 移送
①-1シリンダーキャビネット
①-2設備周囲のフード等 |  |  |  |  | ①拡散防止：常時吸引排気場所
①-3設備の筺体 |  |  |  |  | 場所区分 |  | 該当の有無 |  | 常時排気の有無
①-4二重管の内・外管間 |  |  |  |  | Cキャビネット
①-5容器置場 |  |  |  |  | 設備周囲
② 除害措置の方式 |  |  |  |  | 設備筺体
Ａ 湿式方式（中和溶液等又は水、洗浄剤） |  |  |  |  | 二重管
Ｂ 乾式方法（固形物への吸着、燃焼等） |  |  |  |  | 容器置場
C 燃焼方式
③ 緊急時の排出（ブロワー等の設置） |  |  |  |  | ②除害方式
＊①-1から①-4の排気は、緊急時大量の窒素、空気と混合希釈し、排出できること | [10 empty] | 散水設備: 湿式方式; 移送: 乾式方式; 液面被服: 燃焼方式
④ 除害装置の能力 |  |  |  |  | ③緊急排気の方法
④-1燃焼により生じる固形物の処理 |  |  |  |  | 緊急時の排出用換気装置、排気配管、排出位置等の図面を添付し、想定漏えいに対して、十分安全な濃度に希釈できる計算結果を別途添付する。
＊④-2から④-5通常時の処理能力
④-2排出流量に見合う処理能力（連続排出）
④-3最大流量に見合う処理能力（断続排出）
④-4容器交換、容器内パージ等の最大排出量に見合う処理能力 |  |  |  |  | ④除害設備の能力
④-5除害装置出口のガス濃度：じょ限量以下 |  |  |  |  | 固形物の処理 | [5 empty] | 散水設備: 実施; 移送: 計画済み; 液面被服: 該当無し
＊④-6から④-7緊急時の処理能力
④-6最大配管1/2破断２分に対応する能力（充填以外製造） | [5 empty] | 必要能力 |  |  | 実能力
④-7最大容器１本分の処理能力（充填） |  |  |  |  | 通常除害
＊自然発火性のないガスの場合で、漏洩場所を閉鎖空間とでき、その漏洩ガスを徐々に除害設備で処理できる場合は、上記によらないでよい。 |  |  |  |  | 緊急除害
計画能力：処理できる対象ガスの量
必要能力：処理すべき対象ガスの量
⑤ 除害装置の構造
⑤-1運転状況の遠隔監視、自動警報装置 |  |  |  |  | ⑤除害設備の構造
⑤-2保安電力（緊急時の除害装置） |  |  |  |  | 遠隔監視、自動警報装置
⑤-3材料強度 |  |  |  |  | 保安電力
⑤-4不燃性材質（可燃性ガス） |  |  |  |  | 材料強度
⑤-5気密性能（排出口以外） |  |  |  |  | 不燃性材質（可燃性ガス）
⑤-6吸着材等の薬品の外部流出、飛散防止 |  |  |  |  | 気密性能（排出口以外）
⑤-7燃焼装置の場合の燃焼の継続機能 |  |  |  |  | 薬品の外部流出、飛散防止
燃焼の継続機能
除害装置仕様書（規定能力以上あることを示すもの。）、除害系統図を添付する。
Ⅲ 保護具
① 保護具 | ＊毒ガス区分１に同じ考え方 |  |  |  | Ⅲ 保護具
①-1 空気呼吸器等 | [6 empty] | 必要数量 |  | 設置数量
①-2 隔離式防毒マスク |  |  |  |  | 空気呼吸器
①-3 保護手袋、保護長靴 |  |  |  |  | 防毒マスク
①-4 保護衣 |  |  |  |  | 保護手袋・長靴
①-5 保護具の保管場所 |  |  |  |  | 保護衣
保護具数の算定根拠及び保管場所を示す書面を添付する。
6条1項38号 | 例-３０ |  | 可燃性・特定不活性
[静電気除去措置] |  |  |  |  | 対象設備名 |  |  |  | 対応状況
【対象設備】 | [10 empty] | 散水設備: 単独接地; 移送: ボンディング
Ａ：塔、槽、熱交換器、回転機械、ベントスタック
Ｂ：可燃性ガス充填系統配管等
＊Aは単独接地とすること。ただし機器が複雑に連結している場合及び配管等で連続している場合にあっては、ボンディング用接続線で接続可能。
＊完成検査時に接地抵抗値を提出する。
6条1項39号 | 例-３１ |  | 可燃性・酸素・NF3
[防消火設備]
【対象設備】 |  |  |  |  | 防火設備種類 |  | 規定能力 |  | 実能力 | 散水等配管
可燃性ガス、酸素又は三フッ化窒素のガス設備、貯蔵設備 | [9 empty] | 系統図 | 散水設備: 水噴霧装置
【非対象設備】 | [9 empty] | （ ） | 散水設備: 散水装置
内壁又は外壁が水又は水蒸気に常時十分に触れている設備・回転機械・空気液化分離装置であって、その周囲２０ｍ以内に可燃性の設備等がないもの・貯槽（ＣＥを含む。）・水噴霧、散水又は放水することが逆に危険となる設備（表面が高温となる反応器、バーナーを使用する加熱炉、カーバイトを使用するアセチレンの製造設備等）・配管 | [10 empty] | 散水設備: 固定式放水銃
[10 empty] | 散水ノズル | 散水設備: 移動式放水銃
[10 empty] | 等配置図 | 散水設備: 放水砲
[5 empty] | 防火設備の能力を示す書面を添付する。（圧損計算含む。） |  |  |  |  | （ ） | 散水設備: 消火栓
[5 empty] | ※ ②：消火栓の場合は、消火栓を選択し、次を記入する。 | [5 empty] | 散水設備: スチームカーテン
[5 empty] | [消火栓の設置数] |  |  |  |  | 消火栓配置図
[防火設備の種類] |  |  |  |  | 貯槽名 |  | 必要数 |  | 設置数 | （ ）
区 分 |  | 能 力 等
A 水噴霧装置 |  | ５㍑／ｍｉｎ／ｍ２（ロックウール等被覆は１／２）
B 散水装置 |  | ５㍑／ｍｉｎ／ｍ２ |  |  | 筒先圧力、放水能力を示す書面を添付する。（圧損計算含む。）
C 固定式放水銃 |  | 筒先圧力０．３５ＭＰａ ４００㍑／ｍｉｎ
D 移動式放水銃 |  | 同上
E 放水砲 |  | １，９００㍑／ｍｉｎ
F 消火栓 |  | 筒先圧力０．３５ＭＰａ ４００㍑／ｍｉｎ
① 防火設備の設置
水噴霧装置又は散水装置、又は水噴霧装置又は散水装置の１．６倍の放水能力の放水砲、放水銃、もしくは消火栓を設置する。固定の水噴霧装置、散水装置以外の放水銃等にあっては、対象設備に２方向以上から放水できること。
[②消火設備の設置]
[5 empty] | 設備名 | 必要個数 (B-10換算） |  |  | 設置 能力×本数
② 消火設備の設置 | [9 empty] | 消火設備
能力単位Ｂ－１０以上を次の例により計算した本数以上設置。最低本数は３本 | [9 empty] | 配置図
（ ）
A 貯槽（防液堤無し） |  | ３本以上
B 貯槽（防液堤有り） |  | 防液堤周囲７５ｍにつき１本
C 貯槽以外処理設備等 |  | 停滞量１０トンにつき１本
＊上記にかかわらず、屋内に設置された設備の消火設備として、不活性ガス拡散設備を設置できる。
[5 empty] | ③保有水量 |  |  |  |  | 貯水槽構造図
③ 保有水量 |  |  |  |  | 水源 |  |  |  |  | （ ）
３０分以上連続放射が可能な水源 |  |  |  |  | 放射可能時間 |  | 分 ≧ ３０分
④ 操作位置 |  |  |  |  | ④操作位置
対象設備から１５ｍ以上離れた安全な場所 |  |  |  |  | 操作位置を施設配置図に明示する。
6条1項39号の2 | 例-３１ |  | 特定不活性
[消火設備] |  |  |  |  | [②消火設備の設置]
② 消火設備の設置 |  |  |  |  | 設備名 | 必要個数 (B-10換算） |  |  | 設置 能力×本数
能力単位Ｂ－１０以上を次の例により計算した本数以上設置。最低本数は２本 | [9 empty] | 消火設備
配置図
A 貯槽（防液堤無し） |  | ３本以上 | [7 empty] | （ ）
B 貯槽（防液堤有り） |  | 防液堤周囲７５ｍにつき１本
C 貯槽以外処理設備等 |  | 停滞量２０トンにつき１本
＊上記にかかわらず、屋内に設置された設備の消火設備として、不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）拡散設備を設置できる。
6条1項40号 | 例-３２ |  | 共通
[通報設備] |  |  |  |  | 通報範囲区分 |  |  | 通報設備 |  |  | 散水設備: ページング設備; 移送: 構内電話; 液面被服: 構内放送設備; 建屋内: インターホン
① 事務所（保安統括者）と現場事務所間、現場事務所相互間 |  |  |  |  | 事務所と現場事務所間及び現場事務所間
ページング、構内電話、構内放送、インターホン | [10 empty] | ページング設備 | 構内放送設備 | サイレン | 携帯用拡声器 | メガホン
② 事業所内全体 | [10 empty] | 散水設備: ページング設備; 移送: 携帯用拡声器; 液面被服: トランシーバー; 建屋内: メガホン
ページング、構内放送、サイレン、携帯用拡声器等 |  |  |  |  | 事業所内
③ 作業員相互
ページング、携帯用拡声器等 |  |  |  |  | 作業員相互
＊メガホンは敷地面積１，５００ｍ２以下の事業所に限る。（作業員相互の通報は使用可）
＊設置状況欄は、１以上の設備が必要であるが実際に設置している通報設備をすべて記入する。
6条1項41号 | 例-３３ |  | 共通
[バルブ等の操作に係る適切な措置] |  |  |  |  | 項 目 |  | 該当の有無 |  | 対応状況
① バルブ番号等の標示 |  |  |  |  | ①番号等標示 | bar: 散水設備 to 移送
② バルブ開閉方向の明示 |  |  |  |  | ②開閉方向明示 | bar: 散水設備 to 移送
③ 配管にガス名、流れ方向の明示 |  |  |  |  | ③ガス名表示等
④ 重要バルブの開閉状況の明示 |  |  |  |  | ④開閉状況明示
＊重要バルブ；圧力区分の異なる系列を区分するバルブ、安全弁元弁、緊急遮断弁、緊急放出弁、計装用空気・保安用不活性ガス等の送り出し又は受入用バルブ、調節弁、減圧弁、遮断用仕切板等 |  |  |  |  | ⑤状況確認機能
⑥封印
⑦キャップ等
⑧シグナル等
⑤ 重要バルブ（駆動式等）の操作盤上の開閉状況確認機能 |  |  |  |  | ⑨注意表示
⑥ 安全弁元弁等通常使用しないバルブの封印等 |  |  |  |  | ⑩足場
⑦ 操作盤の緊急遮断弁、緊急放出弁のボタンのキャップ等 |  |  |  |  | ⑪操作用照明
⑧ 操作盤上の緊急遮断弁等の開閉状況シグナル等 |  |  |  |  | ⑫操作盤照明
⑨ 通常使用しない緊急遮断弁の操作位置の注意表示
⑩ バルブ操作用足場
⑪ バルブ操作用照明
⑫ 操作盤用非常照明
6条1項42号 | 例-６,２２,２８ |  | 共通
| ３１，３４,３５,３６ |  | 容器置場 |  | 項 目 |  |  |  | 対応状況 | 容器置場図面
| 細目告示１１条の６ |  |  |  | イ-1 容器置場の明示＊ |  |  |  |  | （ ） | 散水設備: ライン引き; 移送: 壁; 液面被服: その他
イ-2 容器置場の警戒標 | bar: 散水設備 to 移送
イ 容器置場の明示及び警戒標 |  |  |  |  | ロ 容器置場の階層 | bar: 散水設備 to 移送
ロ 可燃性ガス及び酸素の容器置場は下記の場合を除き１階建とする。 ＊１ |  |  |  |  | ＊２階建の場合は、別途、建築図面添付
ハ 法定置場距離
ハ 置場距離の確保 ＊２ |  |  |  |  | 第１種置場距離 ｍ
ニ 障壁の設置 |  |  |  |  | 第２種置場距離 ｍ
ホ 直射日光を遮る措置 ＊３ |  |  |  |  | ハ 保安物件までの距離
ヘ 可燃性ガス及び特定不活性ガスの容器置場の滞留防止 |  |  |  |  | 第１種保安物件まで ｍ
（換気口等） |  |  |  |  | 第２種保安物件まで ｍ
ト ジシラン、ホスフィン、シランの容器置場 ＊４ |  |  |  |  | ニ-1 障壁の種類 | [5 empty] | 鉄筋コンクリート | コンクリートブロック | 鉄板3.4mm | 鉄板6mm | 該当無し
チ 除害設備の保有 ＊6条1項37号のチェック表に記入 |  |  |  |  | ニ-2 障壁の高さ ｍ
リ ２階建容器置場の構造 ＊５ |  |  |  |  | ニ-3 障壁の厚さ mm
ヌ 消火設備（可燃性、酸素、特定不活性又は三フッ化窒素） |  |  |  |  | 鉄筋コンクリート | 配筋直径mm
補強ピッチcm×cm
＊１ ・２０ＭＰａ以下の圧縮水素 ・酸素 ・断熱材で被覆された容器 ・シリンダーキャビネットに収納されたもの は２階建以下 |  |  |  |  | コンクリートブロック | 配筋直径mm
補強ピッチcm×cm
[5 empty] | 3.4mm鉄板 | 等辺山形鋼の大きさ
補強ピッチcm×cm
[5 empty] | 6m鉄板 | 支柱間隔
＊２ 置場距離の算定：２条１項２１号～２２号 |  |  |  |  | ホ-1 直射日光を遮る措置＊ | [5 empty] | 散水設備: 屋根; 移送: シリンダーキャビネット; 液面被服: その他; 建屋内: 不要
＊３ 不燃性又は難燃性の軽量な屋根を設ける。（断熱材被覆容器、シリンダーキャビネット内設置及び可燃性と酸素以外の容器置場は対象外） |  |  |  |  | ホ-2 屋根材質＊ | [5 empty] | 散水設備: 薄鉄板; 移送: スレート; 液面被服: その他; 建屋内: 不要
[5 empty] | ホ-3 屋根材質の不燃性＊ | [5 empty] | 散水設備: 不燃性; 移送: 難燃性; 液面被服: その他; 建屋内: 該当無し
[5 empty] | ヘ-1 換気方法＊ | [5 empty] | 開口部 | 強制排気 | シリンダーキャビネット | その他 | 該当無し
＊４ 不燃性又は難燃性の材料を使用するか、シリンダーキャビネット内に容器を収納 |  |  |  |  | ヘ-2 換気口の位置＊ | [5 empty] | 散水設備: 上部; 移送: 下部; 液面被服: その他; 建屋内: 不要
[5 empty] | ヘ-3 換気口の取付方向 | [5 empty] | 散水設備: ２方向; 移送: ２方向以上; 液面被服: 不要
＊５ ２階建容器置場の基準 |  |  |  |  | ト ジシラン等の容器置場 | [5 empty] | 散水設備: 不燃性; 移送: 難燃性; 液面被服: シリンダーキャビネット; 建屋内: 該当無し
２階部分はニの障壁構造で、屋根についてはホの直射日光を遮る措置を行い、かつ、次の区分別の換気等の基準
[5 empty] | ヌ 消火設備 | 必要個数 (B-10換算） |  |  | 設置 能力×本数
[圧縮水素のみの容器置場]
a 天井高さ：安全弁吹出し口から１ｍ以上 |  |  |  |  | ＊印のチェックでその他を選択した場合は、下記に具体的内容を記入する。
*安全弁放出管を置場外の火気等のない安全な場所とする場合は除く
b １階換気口：３００ｃｍ２／ｍ２ |  |  |  |  | イ-1 容器置場の明示＊
c ２階壁：１．５ｍ以上
d ２階換気口：天井部付近に複数設ける。床面積の２５％以上の面積とする。 |  |  |  |  | ホ-1 直射日光を遮る措置＊
e ２階床：不燃性又は難燃性であること。 |  |  |  |  | ホ-2 屋根材質＊
f ２階床面換気口：転落防止を施した開口部で、床面積の２５％以上の面積とする。
ホ-3 屋根材質の不燃性＊
g d及びfの面積合計は１階部分の容積Vに応じて次の計算により求めた面積Y以上であること。（単位ｍ２）
ヘ-1 換気方法＊
Y ＝ 7.72+0.166V - 1.089*10-4*V2 + 4.513*10-8*V３
h ２階の床面の換気口及びその周囲５ｃｍ以内に容器は置かない。 |  |  |  |  | ヘ-2 換気口の位置＊
i ２以上の１階と２階を結ぶ通路
＊２階建容器置場のある場合は、基準に適合していることを示す書面を添付する。
[酸素のみの容器置場]
a １階換気口：３００ｃｍ２／ｍ２
b ２階壁：１．５ｍ以上
c ２階換気口：300ｃｍ２／ｍ２
e ２以上の１階と２階を結ぶ通路
e ２以上の１階と２階を結ぶ通路
6条1項43号 | 例-８，３７，３８，３９ |  | 共通
４０，４１
細目告示12条
[導管] |  |  |  |  | 製造細目告示及び例示基準に適合していることを示す書面を添付する。 |  |  |  |  | 導管敷設図
（ ）

## 製造の方法
Ⅰ－０１ 第一種製造者、第二種製造者（30Ｎｍ３／日以上）の技術基準チェック表（一般則第６条）【H28.11.1改正対応版】
＊CE、CNGスタンド、LNGスタンド、特定圧縮水素スタンド、移動式製造設備以外
{記入方法}
適用の有無*1 | 新規製造許可又は施設増設の変更許可においては、「有」か「無」のどちらかを選択（記入）する。
その他の変更許可においては、「有」、「無」、「変更無し」のいずれかを選択する。
参考図面等*2 | 技術基準に対する「申請者（事業所）の対応状況」が確認できる図面等を別途添付し、空白（）内に図面番号等を記入。
関係ガス区分*3 | 適用の有無の判断材料とする。例：共通＝すべてのガスに適用有り。
製造の方法の基準：適用される基準に適合していること、又は、適合するよう計画されていること。
技術基準の内容（関係条文及び例示基準） |  |  | 適用の 有無*1 | 申請者（事業所）の対応状況 |  | 参考図面等*2
条文 | 例示基準等 | 関係ガス区分*3
6条2項1号 | ------ | 共通
イ 安全弁、逃し弁の元弁の全開措置 |  |  |  | 事 項 | 対応状況 |  | 有 | 無 | 変更無し
ロ 空気分離装置の液化酸素だめ内の炭化水素量の測定 |  |  |  | イ 元弁全開措置 |  |  | 該当なし | 実施済み | 計画済み
ハ 圧縮禁止のガス |  |  |  | ロ 炭化水素測定措置
ニ ２．５ＭＰａ超圧縮アセチレンガスの製造の希釈剤添加 |  |  |  | ハ 圧縮できない混合ガス
ホ 油類を用いるアキュムレータの空気と油類の混在防止 |  |  |  | ニ 2.5MPa超アセチレン
6条2項2号 | ------ | 共通
［充てんの基準］ |  |  |  | 事 項 | 対応状況
イ 貯槽に液化ガスを充てんする時は、その容量の９０％を超えないこと |  |  |  | イ 90%を越える充てんの禁止
ロ 継目なし容器音響検査
ロ 継目なし容器の音響検査 |  |  |  | ハ ローリーの車止め
ハ 車両に固定した容器（４，０００㍑以上）の受払い時の車止め |  |  |  | ニ アセチレンの充てん圧力
ニ アセチレンの充てん圧力 |  |  |  | ホ 酸化エチレンの窒素置換
ホ 酸化エチレンの充てん容器の窒素置換 |  |  |  | ヘ 酸素の油脂類等の除去
ヘ 酸素を充てんする際の油脂類、汚れ等の除去並びに可燃性パッキンの使用禁止 |  |  |  | ト 容器の加熱方法
チ 最充てん禁止容器
ト 充てん容器等の加熱時の措置 |  |  |  | リ 再充填禁止容器の充填
チ 最充てん禁止容器への充てん期限 |  |  |  | ヌ 一般複合容器等の充填
リ 再充填禁止容器の充填期限 |  |  |  | ＊ イにおいて、毒性ガスの貯槽にあっては、過充てん防止措置の方法が例示基準51節の基準に適合していることを示す書面を添付する。
ヌ 一般複合容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器の
充填期限
6条2項3号 | ------ | アセチレン等
［充てんの基準］ |  |  |  | 事 項 | 対応状況
イ アセチレン容器内の多孔質物質 |  |  |  | イ アセチレンの充てん
ロ シアン化水素の充てん 安定剤の添加 |  |  |  | ロ シアン化水素の安定剤
ハ シアン化水素の充てん容器の静置及び標紙の貼付 |  |  |  | ハ シアン化水素の静置等
ニ 酸化エチレン貯槽の窒素ガス等置換 |  |  |  | ニ EO貯槽窒素ガス等置換
ホ 酸化エチレン容器の窒素ガス等封入 |  |  |  | ホ EO容器窒素ガス等封入
ヘ 液化石油ガスの無臭表示又は着臭措置 |  |  |  | ヘ LPGの無臭主表示又は着臭
＊ シアン化水素の充てん設備を設置する場合、安定剤が例示基準54節の基準に適合していることを示す書面を添付する。
6条2項4号 | 例-４９ | 共通
［日常点検］
製造設備の使用開始時、使用終了後及びそれ以外に１日１回以上頻繁に、異常の有無等を点検し、異常のある場合は必要な措置を講じること |  |  |  | 事 項 | 対応状況
日常点検の実施
6条2項5号 | 例-５０ | 共通
［修理又は清掃の基準］ |  |  |  | ＊変更許可申請の場合で該当のある項目を記入
イ 修理等の作業計画書の作成 |  |  |  | 事 項 | 対応状況
イ-2 修理等の作業責任者の決定及び監督 |  |  |  | イ 作業計画書の作成
ロ 可燃性、毒性、特定不活性、酸素の設備修理時等の |  |  |  | イ-2 作業責任者
危険防止措置 |  |  |  | ロ 可燃性等の危険防止措置
ハ 設備開放時の危険防止措置 |  |  |  | ハ 開放時の危険防止措置
ニ 設備開放時のガス流入防止措置 |  |  |  | ニ 開放時の流入防止措置
ホ 修理等終了時の確認 |  |  |  | ホ 修理等終了時の確認
6条2項6号 | 例-５１ | 共通
［バルブ操作時の過大な力を加えない措置］ |  |  |  | 事 項 | 対応状況
バルブ操作時の措置
6条2項7号 | 例-５２ | エアゾール
| 政令告示４条 |  |  | 事 項 | 対応状況
［エアゾール製造基準］ |  |  |  | イ 毒性ガス使用不可
イ 毒性ガス使用不可（殺虫剤除く） |  |  |  | ロ 可燃性ガス使用不可
ロ 可燃性ガス使用不可（人体用）＊薬事法、ＬＰＧ、ＤＭＥ |  |  |  | ハ 容器の基準
ハ 容器の基準 |  |  |  | ニ 引火性、発火性物質対応
・内容積１００ｃｍ３を超えるものは鋼又は軽金属製 |  |  |  | ホ 防火措置
・腐食防止（金属製容器） |  |  |  | ヘ 不要物
・合成樹脂被覆（ガラス容器） |  |  |  | ト 充てん圧
・５０℃の圧力の１．５倍で変形しない、かつ、１．８倍で破裂しない。ただし、１．３ＭＰａで変形しない、かつ、１．５ＭＰａで破裂しないものにあってはこの限りではない。 |  |  |  | チ 容器転倒台
リ 温水試験器
ヌ 製造者名等の明示
・過去に使用されていない容器（内容積３０ｃｍ３超） |  |  |  | ＊ エアゾール充てん設備を設置又は増設する場合、充てんするガスを変更（追加）する場合は、省令、製造細目告示並びに例示基準56節の基準に適合することを示す書面及び、当該エアゾールが政令関係告示に適合することを示す書面を添付する。
・噴射剤を排出できる構造（ガスが使用時噴出しない場合）
ニ 製造設備２ｍ以内は引火性、発火性のものを置かない
ホ 防火措置 ＊不燃材の室、火気使用禁止
ヘ 不要物を置かない
ト 充てん圧０．８ＭＰａ以下（３５℃）、９０％以下の容積
チ 容器転倒台の使用（転倒して使用の場合）
リ ４８℃で漏洩しないこと ＊温水試験器の使用
ヌ 製造者名、製造番号、注意事項の明示
6条2項8号 | ------ | 共通
［容器置場及び充てん容器等］ |  |  |  | 事 項 | 対応状況
イ 充てん容器と残ガス容器の区分 |  |  |  | イ 充てん・残ガス区分
ロ 可燃性、毒性、特定不活性、酸素の区分 |  |  |  | ロ 可・毒・酸の区分
ハ 不要なもの設置禁止（計量器等以外） |  |  |  | ハ 不要なもの禁止
ニ 周囲２ｍ以内での火気の使用禁止、引火性物質等禁止 |  |  |  | ニ 火気の使用禁止等
（不活性ガス（特定不活性を除く）及び空気以外） |  |  |  | ホ 40℃以下で管理
ホ ４０℃以下で管理 |  |  |  | ヘ 転倒転落防止
ヘ 転倒転落防止（５㍑超の容器） |  |  |  | ト 携帯電燈
ト 携帯電燈以外の灯火の禁止（可燃性ガス）