## 設備、貯蔵の方法
Ⅲ－０９ 液石則第２４条チェック表（容器貯蔵所：第１種、第２種）
設備の技術基準（24条：6条1項一部準用）
技術基準の内容（関係条文及び例示基準） |  | 適用の有無*1 | 申請者（事業所）の対応状況 |  |  | 参考図 面No*2
条文 | 例示基準等
24条1号2号 | 例-２
[保安距離及び緩和措置] | [6 empty] | 有 | 無 | 変更無し
貯蔵能力に応じた保安距離の確保 |  |  | ①計算結果（第一種L1） |  | ｍ | 保安距離図
① 規則２条第１６号、１７号により計算 |  |  | ①計算結果（第一種L2） |  | ｍ | （ ）
|  |  | ①計算結果（第一種L3） |  | ｍ
② ①の距離の敷地内確保状況 |  |  | ①計算結果（第二種L4） |  | ｍ
|  |  | ①計算結果（第二種L5） |  | ｍ
③ 敷地内確保ができない場合の保安物 |  |  | ①計算結果（第二種L6） |  | ｍ
件までの状況 |  |  | ②貯蔵設備及び処理設備から敷地境界までの最短距離 |  | ｍ
・ 貯蔵能力10トン以上の貯蔵所
：L1、L4を確保
・ 貯蔵能力10トン未満の貯蔵所でL1、 |  |  | ③保安物件までの最短距離（第一種保安物件） |  | ｍ
L4を確保できない場合④によること
|  |  | ③保安物件までの最短距離（二種保安物件） |  | ｍ
④ 次に掲げる場合は、障壁を設置
(1) 3トン未満の貯蔵所
・ L1又はL4のいずれか一方が確保で |  |  | ④保安距離緩和措置の状況
きない場合 |  |  | 一部距離不足区分 | 障壁の有無 |  |  | ④（1） | ④（2）
・ L1又はL4の両方が確保できない場合 | [6 empty] | 有 | 無
(2) 3トン以上10トン未満の貯蔵所
が確保できない場合 |  |  | ⑤ 障壁構造
|  |  | 障壁種類 |  |  |  | 鉄筋コンクリート製
⑤ 障壁構造 ＊該当の場合のみ記入 |  |  | ＊上記の区分に応じて以下記入 |  |  |  | コンクリートブロック製
[鉄筋コンクリート製障壁の基準] |  |  | [障壁の構造：鉄筋コンクリート製] |  |  | 障壁 | 鉄板製
厚さ12cm以上、高さ2m以上の障壁で |  |  | 鉄筋の直径 mm |  |  | 構造図 | 複合
あって、直径9mm以上の鉄筋を40cm |  |  | 配筋ピッチ cm×cm |  |  | （ ）
以内のピッチで配筋する |  |  | 障壁厚さ cm
[コンクリートブロック製障壁の基準] |  |  | 障壁高さ m
厚さ15cm以上、高さ2m以上の障壁で |  |  | [障壁の構造：コンクリートブロック製]
あって、直径9mm以上の鉄筋を40cm |  |  | 鉄筋の直径 mm
以内のピッチで配筋し、コンクリート |  |  | 配筋ピッチ cm×cm
モルタル充填する |  |  | モルタル充填の有無
[鉄板製障壁の基準] |  |  | 障壁厚さ cm
高さ2m以上の障壁であって、1.8m以下 |  |  | 障壁高さ m
の間隔で支柱を設ける。3.2mm以上、鉄 |  |  | [障壁の構造：鉄板製]
板の場合は、補強のため30mm×30mm |  |  | 鉄板の厚さ mm
以上の等辺山形鋼を40cm以内のピッチ |  |  | 補強ピッチ cm×cm
で取り付ける。（6mm以上の鉄板に補強 |  |  | 支柱の間隔 m
は不要） |  |  | 障壁高さ m
A 配管により接続された容器の貯蔵の場合は別のAチェック表使用のこと。
B 配管により接続されていない容器の貯蔵の場合は別のBチェック表使用のこと。
貯蔵の方法の基準（19条2号：一部準用6条2項7号）
技術基準の内容（関係条文及び例示基準） |  | 適用の有無*1 | 申請者（事業所）の対応状況 |  |  | 参考図 面No*2
条文 | 例示基準等
19条2号 | --- | [5 empty] | 有 | 無 | 変更無し
イ 船、車両、鉄道車両に固定し,又は積 |  |  | 事 項 | 対応状況 |  |  | 車輌等積載以外 | 車輌等積載容器
載した容器により貯蔵しないこと |  |  | イ 容器の種別 |  |  |  | 屋外通風良 | その他
ロ 設置場所は通風のよい場所 |  |  | ロ 設置場所
19条2号ハ | 例-４０
6条2項7号準用 |  |  | 事 項 | 対応状況
容器置場の取扱基準 |  |  | イ 充填・残ガス区分 |  |  |  | ライン引き | 壁 | ライン・壁 | その他
イ 充填容器と残ガス容器の区分 |  |  | ロ 不要なもの禁止 |  |  |  | 計量機器のみ | その他
ロ 不要なもの設置禁止（計量器等以外） |  |  | ハ 火気の使用禁止等 |  |  |  | 2m以上確保 | その他
ハ 周囲2m以内での火気の使用禁止、 |  |  | ニ 40℃以下で管理 |  |  |  | 屋根等設置 | その他
引火性物質等禁止 |  |  | ホ 転倒転落防止 |  |  |  | ポール・チェーン | その他
ニ 40℃以下で管理 |  |  | ヘ 携帯電燈 |  |  |  | 携帯電燈のみ | その他
ホ 転倒転落防止（５㍑超の容器） |  |  | ＊その他を選択した場合は下記に
ヘ 携帯電燈以外の灯火の禁止 |  |  | 具体的に記載
イ 充填・残ガス区分
ロ 不要なもの禁止
ハ 火気の使用禁止等
ニ 40℃以下で管理
ホ 転倒転落防止
ヘ 携帯電燈

## 容器置場A
Ⅲ－０９ 液石則第２４条チェック表（容器貯蔵所：第１種、第２種）
A 配管接続された容器置場の基準（6条1項17号、18号、19号、35号準用（ハを除く））
技術基準の内容（関係条文及び例示基準） |  | 適用の有無*1 | 申請者（事業所）の対応状況 |  |  | 参考図 面No*2
条文 | 例示基準等
24条4号（配管の耐圧・気密性能及び強度）
6条1項17号 | 例-１５ | [5 empty] | 有 | 無 | 変更無し
[高圧ガス設備の耐圧性能] |  |  | 特定設備、認定試験者認定品、KHK
高圧ガス設備の耐圧性能 |  |  | 受検品（以下、認定品等と言う。）以外 |  |  | 配管系統図
常用の圧力の1.5倍の耐圧試験 |  |  | の設備は、完成検査までに耐圧試験 |  |  | （ ）
（第二種特定設備は1.3倍の耐圧試験） |  |  | を実施する。移設品及び再使用品は |  |  | 常用圧力
液体の耐圧試験が困難な場合は1.25倍 |  |  | 経歴（許可、完成検査、定期自主検 |  |  | 設計圧力
の耐圧試験 |  |  | 査、開放検査記録）を添付のうえ、状 |  |  | を記載
（第二種特定設備は1.1倍の耐圧試験） |  |  | 況により耐圧試験、開放検査を実施
する。
強度計算書を添付できない設備にあ
っては、上記によらず、４倍耐圧試験
を実施する。
6条1項18号 | 例-１５
[高圧ガス設備の気密性能] |  |  | 認定品等以外の設備は、完成検査
常用の圧力以上の気密検査 |  |  | 時に気密検査を受検する。
6条1項19号 | 例-１６
[高圧ガス設備の強度] |  |  | 認定品等以外の設備は、別途肉厚
設計肉厚以上の肉厚 |  |  | 計算書を添付する。機器一覧表に
（常用の圧力≦設計圧力） |  |  | 結果を記載する。
24条3号（容器置場の基準）
6条1項35号 | 例-２,２６,３０ |  | 項 目 | 対応状況 |  | 施設
| 細目告示11条の5 |  | イ-1容器置場の明示＊ |  |  | 配置図 | ライン引き | 壁 | その他
[容器置場] |  |  | イ-2容器置場の警戒表 |  |  | （ ） | 有 | 無
イ 容器置場の明示及び警戒表 |  |  | ロ 容器置場の階層 |  |  | 容器置場 | １階 | ２階
ロ ２階建以下 |  |  | ホ-1直射日光を遮る措置＊ |  |  | 平面図 | 屋根 | その他
ホ 直射日光を遮る措置 ＊３ |  |  | ホ-2屋根材質＊ |  |  | ＊火気 | 開口部 | 強制排気 | その他
ヘ 滞留防止（換気口等） |  |  | ホ-3屋根材質の不燃性＊ |  |  | （ ） | 薄鉄板 | スレート | その他
ト ２階建容器置場の構造 ＊５ |  |  | ヘ-1換気方法＊ |  |  | 容器置場 | 不燃性 | 難燃性 | その他
チ 消火設備 ＊４ |  |  | ヘ-2換気口の位置＊ |  |  | 立面図 | 上部 | 下部 | その他
|  |  | ヘ-3換気口の取付方向 |  |  | ＊屋根 | ２方向 | ２方向以上 | その他
|  |  | ヘ-4換気口の必要面積 |  | cm2 | ＊換気口
＊２ 6条1項2号3号の欄に記載する障壁 |  |  | ヘ-5換気口の面積（計） |  | cm2 | （ ）
の構造を参照 |  |  | ヘ-6 換気装置の必要能力 |  | ｍ3/ｍ2
ただし、障壁高さは1.8m以上とする。 |  |  | ヘ-7換気装置の能力 |  | m3/m2
＊３ 不燃性又は難燃性の軽量な屋根を |  |  | ＊ト該当の場合、別途資料添付
設ける。 |  |  | チ 消火設備の種類＊ |  |  | 容器置場 | 消火器 | 不活性ガス消火設備 | その他
＊４ 液化石油ガスの停滞量10トンにつき |  |  | チ-2消火器必要本数 |  |  | 標識図
B-10消火器1本以上の割合で計算した |  |  | チ-3消火器設置本数 |  |  | （ ）
本数、最低2本設置 |  |  | チ-4消火器能力単位 |  |  | 消火器 | 該当無し | B-10 | B-10以上 | その他
|  |  | ＊印のチェックでその他を選択した |  |  | 配置図
|  |  | 場合は、下記に具体的内容を記入 |  |  | （容器置場）
|  |  | すること。 |  |  | （ ）
＊５ ト ２階建容器置場の基準 |  |  | イ-1 容器置場の明示＊
（細目告示11条の5）
① 天井高さ 3.3m以上 |  |  | ホ-1 直射日光を遮る措置＊
② １階部分は開放型（壁等を設けない） | [5 empty] | 障壁図
＊ただし、障壁を設ける場合は例外あり |  |  | ホ-2 屋根材質＊ |  |  | （容器置場）
③ ２階壁高さ：1.2m以上 | [5 empty] | （ ）
２階換気口：300cm2/床1m2 以上 |  |  | ホ-3 屋根材質の不燃性＊
複数で床に接して設置
＊ただし、障壁を設ける場合は例外あり |  |  | ヘ-1 換気方法＊
④ 2階床：不燃性又は難燃性材質であっ
て、25％以上の開口部（容器の転倒転落 |  |  | ヘ-2 換気口の位置＊
防止を施すこと）
⑤ 上記④の開口部の5cm以内は容器は |  |  | ヌ 消火設備の種類＊
置けない。 | [5 empty] | ２階建
容器を置く部分はペイント等で明示し、 |  |  | ＊２階建容器置場のある場合は、 |  |  | 容器置場
開口部側への転倒転落防止を施すこと。 |  |  | 別途、左の基準を満足することが |  |  | 構造図
⑥ １階2階の通路は2以上設置 |  |  | 判別できる建設図面等を添付する |  |  | （ ）
こと。

## 容器置場B
Ⅲ－０９ 液石則第２４条チェック表（容器貯蔵所：第１種、第２種）
B 配管接続されていない容器置場の基準（6条1項35号準用）
技術基準の内容（関係条文及び例示基準） |  | 適用の有無*1 | 申請者（事業所）の対応状況 |  |  |  | 参考図 面No*2
条文 | 例示基準等
24条5号（容器置場の基準）
6条1項35号 | 例-２,２６,３０ | [5 empty] | 施設 | 有 | 無 | 変更無し
| 細目告示11条の5 |  | 項 目 |  | 対応状況 |  | 配置図
[容器置場] |  |  | イ-1容器置場の明示＊ |  |  |  | ＊保安距離 | ライン引き | 壁 | その他
イ 容器置場の明示及び警戒表 |  |  | イ-2容器置場の警戒表 |  |  |  | （ ） | 有 | 無
ロ ２階建以下 |  |  | ロ 容器置場の階層 |  |  |  | 容器置場 | １階 | ２階
ハ 置場距離の確保 ＊１ |  |  | ハ 法定置場距離 ｌ1 m |  |  |  | 平面図
ニ 障壁の設置 ＊２ |  |  | ハ 法定置場距離 ｌ2 m |  |  |  | ＊区分
ホ 直射日光を遮る措置 ＊３ |  |  | ハ 法定置場距離 ｌ3 m |  |  |  | ＊火気
ヘ 滞留防止（換気口等） |  |  | ハ 法定置場距離 ｌ4 m |  |  |  | （ ）
ト ２階建容器置場の構造 ＊５ |  |  | ハ 保安物件までの距離 |  |  |  | 容器置場
チ 消火設備 ＊４ |  |  | 第1種保安物件まで m |  |  |  | 立面図
|  |  | 第2種保安物件まで m |  |  |  | ＊障壁 | 鉄筋コンクリート | コンクリートブロック | 鉄板3.4mm | 鉄板6mm | 該当無し
＊１ 第１種保安物件及び第２種保安物件 |  |  | ニ-1障壁の種類 |  |  |  | ＊屋根
に対して距離が確保できない場合は、 |  |  | ニ-2障壁の高さ m |  |  |  | ＊換気口
「障壁」を設けること。この場合、最低限、 |  |  | ニ-3障壁の厚さ mm |  |  |  | （ ）
第１種保安物件に対してl3（ｴﾙｽﾘｰ）以 |  |  | 鉄筋 ｺﾝｸﾘｰﾄ | 配筋直径mm |  |  | 障壁図
上の距離を、第２種保安物件に対して |  |  |  | 補強ピッチcm×cm |  |  | （容器置場）
l4（ｴﾙﾌｫｰ）以上の距離を確保すること。 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾞﾛｯｸ | 配筋直径mm |  |  | （ ）
|  |  |  | 補強ピッチcm×cm |  |  | 容器置場
置場距離（単位m Xは容器置場面積m2） |  |  | 3.2mm 鉄板 | 等辺山形鋼の大きさ |  |  | 標識図
a 面積8m2未満の容器置場 |  |  |  | 補強ピッチcm×cm |  |  | （ ）
l1 = 9√2 、 l2 = 6√2 、 |  |  | 6mm鉄板 | 支柱間隔 m |  |  | 消火器 | 屋根 | シリンダーキャビネット | その他 | 不燃性等該当無し
l3及びl4 = 0 |  |  | ホ-1直射日光を遮る措置＊ |  |  |  | 配置図 | 開口部 | 強制排気 | シリンダーキャビネット | その他 | 不燃性等該当無し
b 面積8m2以上２５m2未満の容器置場」 |  |  | ホ-2屋根材質＊ |  |  |  | （容器置場） | 薄鉄板 | スレート | その他
l1 = 4.5√X 、l2 = 3√X |  |  | ホ-3屋根材質の不燃性＊ |  |  |  | （ ） | シリンダーキャビネット
l3 = 2.25 √X 、 l4 = 1.5 √X |  |  | ヘ-1換気方法＊ |  |  |  |  | 不燃性 | 難燃性 | その他
c 面積25m2以上の容器置場 |  |  | ヘ-2換気口の位置＊ |  |  |  |  | 上部 | 下部 | その他
l1 = 22.5 、l2 =15 、l3 = 11.25 、 |  |  | ヘ-3換気口の取付方向 |  |  |  |  | ２方向 | ２方向以上 | その他
l4 = 7.5 |  |  | ヘ-4換気口の必要面積 |  |  | cm2
|  |  | ヘ-5換気口の面積（計） |  |  | cm2
＊２ 6条1項2号3号の欄に記載する障壁 |  |  | ヘ-6換気装置の必要能力 |  |  | ｍ3/ｍ2
の構造を参照 |  |  | ヘ-7換気装置の能力 |  |  | m3/m2
ただし、障壁高さは1.8m以上とする。 |  |  | ＊ト 該当の場合、別途資料添付
|  |  | チ 消火設備の種類＊ |  |  |  |  | 消火器 | 不活性ガス消火設備 | その他
＊３ 不燃性又は難燃性の軽量な屋根を |  |  | チ-2消火器必要量
設ける。 |  |  | チ-3消火器設置本数
＊４ 液化石油ガスの停滞量10トンにつき |  |  | ＊印のチェックでその他を選択した
B-10消火器1本以上の割合で計算した |  |  | 場合は、下記に具体的内容を記入
本数、最低2本設置 |  |  | すること。
＊５ ト 2階建容器置場の基準 |  |  | イ-1 容器置場の明示＊
（細目告示11条の5）
① 天井高さ 3.3m以上 |  |  | ホ-1 直射日光を遮る措置＊
② １階部分は開放型（壁等を設けない） | [6 empty] | 障壁図
＊ただし、障壁を設ける場合は例外あり |  |  | ホ-2 屋根材質＊ |  |  |  | （容器置場）
③ 2階壁高さ：1.2ｍ以上 | [6 empty] | （ ）
2階換気口：300cm2/床1m2以上 |  |  | ホ-3 屋根材質の不燃性＊
複数で床に接して設置
＊ただし、障壁を設ける場合は例外あり |  |  | ヘ-1 換気方法＊
④ 2階床：不燃性又は難燃性材質であっ
て、25％以上の開口部（容器の転倒転落 |  |  | ヘ-2 換気口の位置＊
防止を施すこと）
⑤ 上記④の開口部の5cm以内は容器は |  |  | ヌ 消火設備の種類＊
置けない。 | [6 empty] | ２階建
容器を置く部分はペイント等で明示し、 |  |  | ＊２階建容器置場のある場合は、 |  |  |  | 容器置場
開口部側への転倒転落防止を施すこと。 |  |  | 別途、左の基準を満足することが |  |  |  | 構造図
⑥ 1階2階の通路は2以上設置 |  |  | 判別できる建設図面等を添付する |  |  |  | （ ）
こと。