## 設備
Ⅲ－１１ 容器置場チェック表（液石則第６条第１項第３５号）
設備の技術基準
技術基準の内容（関係条文及び例示基準） |  | 適用の有無*1 | 申請者（事業所）の対応状況 | [6 empty] | 参考図 面No*2
条文 | 例示基準等
6条1項35号 | 例-２,２６,３０
| 細目告示11条の5 |  | 項 目 |  |  |  | 対応状況 |  |  | 施設 | 有 | 無 | 変更なし
[容器置場] |  |  | イ | 容器 | 明示 |  |  |  |  | 配置図 | ライン引き | 壁 | その他
イ 容器置場の明示及び警戒表 |  |  |  | 置場 | 警戒表 |  |  |  |  | 保安距離 | 有 | 無
ロ ２階建以下 |  |  | ロ |  | 階層 |  |  |  |  | （ ） | １階 | ２階
ハ 置場距離の確保 ＊１ |  |  | ハ | 法定 | ｌ1 | ｌ2 | ｌ3 | ｌ4 |  | 容器置場
ニ 障壁の設置 ＊２ |  |  |  | 距離 |  |  |  |  | m | 平面図
ホ 直射日光を遮る措置 ＊３ |  |  | ハ | 実 | 第1種物件 |  | 第2種物件 |  |  | ＊区分
ヘ 滞留防止（換気口等） |  |  |  | 距離 |  |  |  |  | m | ＊火気
ト ２階建容器置場の構造 ＊５ |  |  | ニ | 障壁 | 種類 |  | 高さm | 厚さmm |  | （ ） | 鉄筋コンクリート | コンクリートブロック | 3.2mm鉄板 | 6mm鉄板 | 該当無し
チ 消火設備 ＊４ | [9 empty] | 容器置場
＊１ 第１種・第２種保安物件に対して距離 |  |  | 鉄筋 |  | 配筋直径mm |  |  |  |  | 立面図
が確保できない場合は、「障壁」を設け |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 補強ピッチcm×cm |  |  |  |  | ＊障壁
ること。この場合、最低限、第１種物件 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 配筋直径mm |  |  |  |  | ＊屋根
に対してl(ｴﾙ)3以上、第２種物件に対し |  |  | ﾌﾞﾛｯｸ |  | 補強ピッチcm×cm |  |  |  |  | ＊換気口
てl(ｴﾙ)4以上の距離を確保すること。 |  |  | 3.2mm |  | 等辺山形鋼の大きさ |  |  |  |  | （ ）
置場距離（単位m Xは容器置場面積m2） |  |  | 鉄板 |  | 補強ピッチcm×cm |  |  |  |  | 障壁図
a 面積８m2未満の容器置場 |  |  | 6m鉄板 |  | 支柱間隔m |  |  |  |  | （容器置場） | 屋根 | シリンダーキャビネット | その他 | 不燃性等該当無し
l1 = 9√2、 l2 = 6√2、l3及びl4 = 0 |  |  | ホ | 直射日光を遮る措置＊ | [5 empty] | （ ） | 開口部 | 強制排気 | シリンダーキャビネット | その他 | 不燃性等該当無し
b 面積８m2以上２５m2未満の容器置場 |  |  | ホ | 屋根 | 材質＊ |  |  |  |  | 容器置場 | 薄鉄板 | スレート | その他
l1 = 4.5√X 、l2 = 3√X |  |  |  |  | 不燃性＊ |  |  |  |  | 標識図 | シリンダーキャビネット
l3 = 2.25 √X 、 l4 = 1.5 √X |  |  | ヘ | 換気方法＊ | [5 empty] | （ ） | 不燃性 | 難燃性 | その他
c 面積２５m2以上の容器置場 |  |  | ヘ | 換気 | 位置＊ | 方向 | 必要面積 | 面積（計） |  | 消火器 | 上部 | 下部 | その他
l1 = 22.5、l2 = 15、l3 = 11.25、l4 = 7.5 |  |  |  | 口 |  |  |  |  | cm2 | 配置図 | ２方向 | ２方向以上 | その他
＊２ 6条1項2号3号欄記載の障壁構造を |  |  | へ | 換気 | 必要能力m3/m2 |  |  |  |  | （容器置場）
参照。ただし、障壁高さは1.8m以上。 |  |  |  | 装置 | 実能力m3/m2 |  |  |  |  | （ ）
＊３ 不燃性又は難燃性の軽量な屋根を |  |  | ＊ト該当の場合、別途資料添付
設置すること。 |  |  | チ | 消火設備の種類＊ | [6 empty] | 消火器 | 不活性ガス消火設備 | その他
＊４ 液化石油ガスの停滞量10トンにつき |  |  |  | 消火器必要量
B-10消火器１本以上の割合で計算した |  |  |  | 消火器設置本数
本数、最低2本設置 |  |  | ＊印の項でその他を選択した場合は
＊５ ト 2階建容器置場の基準 |  |  | 下記に具体的内容を記入すること。
（細目告示11条の5） |  |  | イ-1 容器置場の明示＊ | [6 empty] | ２階建
① 天井高さ 3.3m以上 | [9 empty] | 容器置場
② １階部分は開放型（壁等を設けない） |  |  | ホ-1 直射日光を遮る措置＊ | [6 empty] | 構造図
＊ただし、障壁を設ける場合は例外あり | [9 empty] | （ ）
③ 2階壁高さ：1.2m以上 |  |  | ホ-2 屋根材質＊ | [6 empty] | 別途、左
2階換気口：300cm2/床1m2以上 | [9 empty] | の基準を
複数で床に接して設置 |  |  | ホ-3 屋根材質の不燃性＊ | [6 empty] | 満足する
＊ただし、障壁を設ける場合は例外あり | [9 empty] | ことが判
④ 2階床：不燃性又は難燃性材質であっ |  |  | ヘ-1 換気方法＊ | [6 empty] | 別できる
て、25％以上の開口部 | [9 empty] | 建設図面
（容器の転倒転落防止を施すこと） |  |  | ヘ-2 換気口の位置＊ | [6 empty] | 等を添付
⑤ 上記④開口部5cm以内は容器を置け | [9 empty] | すること。
ない。容器設置部をペイント等で明示し |  |  | ヌ 消火設備の種類＊
開口部側への転倒防止を施すこと。
⑥ 1階2階の通路は2以上設置

## 製造の方法
Ⅲ－１１ 容器置場チェック表（液石則第６条第１項第３５号）
製造の方法の基準
技術基準の内容（関係条文及び例示基準） |  | 適用の有無*1 | 申請者（事業所）の対応状況 |  | 参考図 面No*2
条文 | 例示基準等
6条2項7号 | 例-４０
容器置場の取扱基準 |  |  | 事 項 | 対応状況 |  | 有 | 無 | 変更なし
イ 充填容器と残ガス容器の区分 |  |  | イ 充填・残ガス区分 |  |  | ライン引き | 壁 | ライン・壁 | その他
ロ 不要なもの設置禁止（計量器等以外） |  |  | ロ 不要なもの禁止 |  |  | 計量機器のみ | その他
ハ 周囲2m以内での火気の使用禁止、 |  |  | ハ 火気の使用禁止等 |  |  | 2m以上確保 | その他
引火性物質等禁止 |  |  | ニ 40℃以下で管理 |  |  | 屋根等設置 | その他
ニ 40℃以下で管理 |  |  | ホ 転倒転落防止 |  |  | ポール・チェーン | その他
ホ 転倒転落防止（５㍑超の容器） |  |  | ヘ 携帯電燈 |  |  | 携帯電燈のみ | その他
ヘ 携帯電燈以外の灯火の禁止 |  |  | ＊その他を選択した場合は下記に
具体的に記載
イ 充填・残ガス区分
ロ 不要なもの禁止
ハ 火気の使用禁止等
ニ 40℃以下で管理
ホ 転倒転落防止
ヘ 携帯電燈